建设项目环境影响报告表

# （公 示 本）

项目名称：        繁峙县森腾新能源有限公司

新建金山铺贾家井村LNG加气站项目

建设单位（盖章）:      繁峙县森腾新能源有限公司

编制日期：  2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 繁峙县森腾新能源有限公司新建金山铺贾家井村LNG加气站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 繁峙县森腾新能源有限公司 |
| 法人代表 | 詹卫星 | 联系人 | 詹卫星 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县金山铺乡贾家井村东侧，108国道南侧 |
| 联系电话 | 13593210161 | 传真 | / | 邮编 | 034303 |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县金山铺乡贾家井村东侧，108国道南侧 |
| 立项审批部门 | 繁峙县发展和改革局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | F5266 机动车燃气零售 |
| 占地面积（m2） | 3594.07 | 绿化面积（m2） | 93 |
| 总投资（万元） | 943.6 | 其中：环保投资（万元） | 19.5 | 环保投资占总投资比例 | 2.07% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模 项目背景 煤层气、天然气、焦炉煤气、煤制天然气简称“四气”，建设“气化山西”，就是充分利用山西丰富的煤层气、焦炉煤气、煤制天然气和过境天然气等清洁能源。山西省确定了“气化山西”战略，加快“四气”产业一体化发展，形成全新的能源结构，满足人民群众的生产生活所需，实现能源的高效利用和低碳发展。天然气汽车已在全国范围内广泛应用，但山西省天然气覆盖率有待提高。 繁峙县森腾新能源有限公司积极响应山西省委省政府“气化山西、净化山西”的号召，通过实际调查研究，拟定在山西省忻州市繁峙县金山铺乡贾家井村东侧，108国道南侧建设一座二级LNG加气站，站内设置2台卧式60m3LNG储罐，可储存液化天然气约48.28t（充装率90%），LNG日加气设计能力为8.0×104Nm3/d。2020年1月8日，繁峙县发展和改革局对项目进行了备案，项目代码：2020-140924-45-03-000199。 本项目北侧紧邻G108国道，往来车辆流量大，常规能源柴油、汽油的使用量巨大，汽车尾气排放的一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)等对城市环境污染十分严重，给人体带来危害。而天然气是一种优质清洁的内燃机燃料，燃烧产物主要是水和二氧化碳，从环境保护角度考虑，与常规能源相比有很大优势。同时，LNG重卡在燃料费用方面比同马力的柴油车节省30%以上，大大降低了物流运输业的成本，真正达到了低碳环保，经济高效的目标。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规和相关规定，本项目建设前须进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业—124、加油、加气站—新建、扩建”类，本项目应编制环境影响报告表。据此，繁峙县森腾新能源有限公司于2020年4月委托我单位正式承担此项工程的环境影响评价工作。 我单位接受委托后，立即组织有关技术人员对本工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、社会经济环境、生活质量、周围污染源、存在的敏感因素以及项目的污染特征进行勘察。我单位在查清项目所在地环境质量现状以及主要污染物种类和来源的基础上，全面、客观和公正地分析了该项目建成后对环境的影响；结合评价区的环境特征，依据国家、地方环保法规、标准和环境功能区划目标要求，在搜集整理资料和实地踏勘的基础上，编制完成了《繁峙县森腾新能源有限公司新建金山铺贾家井村LNG加气站项目环境影响报告表》（送审本），2020年5月16日，专家对《繁峙县森腾新能源有限公司新建金山铺贾家井村LNG加气站项目环境影响报告表》进行了函审，我单位编制人员根据技术审查意见对本项目环境影响评价报告进行了认真修改。现在编制完成了《繁峙县森腾新能源有限公司新建金山铺贾家井村LNG加气站项目环境影响报告表》（报批本），提交建设单位，报请主管部门进行审批。 二、分析判定项目建设可行性分析 1、产业政策分析 本项目行业类别为[F5266]机动车燃气零售，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的建设不属于目录中的淘汰类或限制类项目，属于允许类项目。且根据《天然气利用政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第15号），本项目属于天然气利用顺序中“第一类：优先类”中“城市燃气”中“3、天然气汽车（尤其是双燃料及液化天然气汽车），包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆”，因此，本项目为优先类项目。2020年1月8日，繁峙县发展和改革局对项目进行了备案，项目代码：2020-140924-45-03-000199。因此，本项目的建设符合我国产业政策。 2、选址符合性分析 本项目位于山西省忻州市繁峙县金山铺乡贾家井村东侧，108国道南侧，用地性质为商业用地，站区北侧为108国道、南侧为民房，西侧为民房超市，东侧为室外堆场，因此项目建设选址合理。 3、“三线一单”的符合性分析 根据环境保护部2016年7月15日发布的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 （1）生态保护红线 目前，繁峙县尚未划定生态保护红线。根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》，项目不在具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，不在重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。因此，项目建设符合生态红线划定要求。 （2）环境质量底线 根据山西省环境监测中心站呈报的繁峙县2019年区域环境空气质量年平均浓度监测数据中NO2年均浓度、CO日百分位浓度及O38h百分位浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，SO2年均浓度、PM10、PM2.5出现超标，繁峙县环境空气属于不达标区。 本项目废气污染源均采取了严格的污染防治措施，可做到达标排放，尽可能减少了大气污染物排放量；运行期无废水排放；噪声经采取措施后也可做到达标排放；固废得到合理处置，不会对环境造成较大影响。因此，项目的建设不会突破项目所在地的环境质量底线，符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为电力及天然气，均为清洁能源，同时项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在区域尚未开展环境准入负面清单编制。且本项目不属于产业政策规定中的禁止类和限制类项目，不会对区域环境造成较大影响。 综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。 三、项目概况 1、项目名称 繁峙县森腾新能源有限公司新建金山铺贾家井村LNG加气站项目 2、建设单位 繁峙县森腾新能源有限公司 3、建设性质 新建 4、建设地点 本项目位于山西省忻州市繁峙县金山铺乡贾家井村东侧，108国道南侧，站区北侧为108国道、南侧为民房，西侧为民房超市，东侧为室外堆场。站区中心地理坐标为N39°16'48.36"、E113°40'20.95"。 5、主要建设内容 本项目主要建设内容主要包括主体工程加气岛及罩棚、LNG设备区，辅助工程站房以及相应的公用工程和环保设施的建设。 具体内容见表1。 表1 本项目主要建设内容一览表 项目 名称 工程建设内容 主体工程 LNG装置区 钢混结构，占地面积315.9m2，设置防护堤一座，堤顶高出堤外地坪1.0m，采用耐低温钢筋混凝土结构，上铺设泡沫玻璃保温层，表面用1:2水泥砂浆抹面，防护堤内设置导流槽和集液池，集液池内安装防爆潜水泵，防护堤内设置2台60m3的卧式LNG储罐、1套LNG潜液泵橇，防护堤外设有1台卸车阀组、1套BOG回收橇和1台空压机 罩棚 螺栓球网架钢结构，高7.2m，水平投影面积704m2 加气岛 加气岛4座，配套4台LNG加气机 辅助工程 站房 砖混结构，建筑面积292.28m2，2层，总高7.65m，内部设置：营业厅、仪表室、控制室、发电室、配电室、会议室、值班室、餐厅等 公用 工程 供水 项目生产不耗水，用水水源取自站内自备水井 用气 燃气壁挂炉和餐厅用气为BOG回收气体 供电 电源由站外变压器接入配电室，再由配电室接入各用气设备，站内设置40kw柴油发电机作为备用电源 供暖 站房采暖热源为燃气壁挂炉，气源为站内天然气（BOG回收气体） 环保工程 废气 EAG放散废气 EAG经加热后，通过放散管迅速排放 餐厅油烟 安装油烟净化装置 燃气壁挂炉燃烧废气 天然气为清洁燃料，燃烧废气无组织排放 废水 生活污水 排入站内旱厕后定期清运 雨水 站区内雨水根据站内场地设计坡向顺坡排出站外（围堰内设有集液池，集液池内设有防爆型潜水泵，雨水经过潜水泵排出围堰） 固体废物 生活垃圾 厂区设垃圾箱，收集后由环卫部门统一处理 含油废棉纱、废手套、废机油 集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起定期运往指定收集点；废机油暂存于危废暂存箱内，随后交由有资质单位回收处置 噪声 设备及运输车辆 选用低噪潜液泵，设备采用撬装、基础减振、消音设施、软连接及合理布局等措施；产噪设备定期检查、维修，防止机械噪声和震动加大，确保设备良性运作；对加气车辆合理管制，站内车辆禁止鸣笛，减速行驶；站区四周及空地植树绿化 生态 绿化 绿化面积为93m2，绿化率为2.59% 环境风险 项目区设置可燃气体检测报警系统，罐区防护堤、防雷设施、静电接地系统，禁示标志灭火设施等 6、建设规模 本项目为LNG加气站，设计日加气能力为8.0×104Nm3，设有2个LNG储罐，储罐总容积为120m3，单罐容积60m3。 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）及《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T 1001-2011）中LNG加气站的等级划分表，本加气站属于二级LNG加气站。LNG加气站的等级划分见表2。 表2 LNG加气站等级划分表 级别 LNG加气站 LNG储罐总容积（m3） LNG储罐单罐容积（m3） 一级 120＜V≤180 V≤60 二级 60＜V≤120 V≤60 三级 V≤60 V≤60 注：V为LNG储罐总容积 7、原辅材料消耗 （1）气源 本项目LNG加气站气源主要来自省内天然气液化工厂项目，与天然气液化工厂签订购销协议，保证稳定的LNG气源。LNG槽车天然气取自液化天然气工厂。低温液态LNG通过LNG槽车运送到LNG加气站后，通过LNG潜液泵或储罐/卸车增压气化器将LNG卸入到LNG储罐中，通过加注控制系统利用LNG潜液泵将储罐内的LNG经LNG加气机加注到LNG汽车的车载瓶中。本项目北侧为108国道，交通运输方便，气源有保障。 表3 主要原料用量一览表 序号 名称 用量 备注 1 LNG 2920万m3/a 2 四氢噻吩 0.362kg/a 加臭 （2）原辅材料成分分析 LNG主要成分及性质详见下表。 表4 LNG气体组成成分表 参数 组分 甲烷 97.857% 乙烷 1.636% 丙烷 0.233% 氮 0.085% 其他 0.189% 分子量 16.85 气化温度 ﹣145℃（0.3MPa） 天然气热值 低热值 37.48MJ/Nm³ （合9000Kcal/Nm³） 高热值 41.49MJ/Nm³ （合9800Kcal/Nm³） 密度 气态 0.772kg/m³ 液态 447.0kg/m³ 运动粘度 12.072×10m-6·m2/S 气态15.5（℃）/液态膨胀系数 610 华白指数（W） 54.43MJ/Nm³ 燃烧势（Cp） 45.18 天然气类别 12T 四氢噻吩理化性质详见下表。 表5 四氢噻吩理化性质 中文名称 四氢噻吩 英文名称 Tetrahydrothiophene 分子式 C4H8S 分子量 88.17 外观与性状 无色液体 熔点 -96.2℃ 沸点 119℃ 危险特性 遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧 灭火方法 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 健康危害 本品具有麻醉作用。小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。 应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处。 8、主要生产设备 本项目主要设备清单见表6。 表6 工程主要生产设备表 序号 设备 数量 技术参数 1 LNG储罐 2 60m3的半地下卧式圆筒形式、低温高真空、多层绝热储罐储罐2台。LNG储罐设ITT液位计、压力变送器、温度变送器、压力表和温度表各一套；充装率90%。设计压力：1.44/-0.1MPa（内筒/外筒）；最高工作压力：1.2/-0.1MPa（内筒/外筒）；内/外罐的工作温度：-146℃/环境温度；内/外罐的设计温度：-196℃/-19～50℃；蒸发率：≤0.2％/d。 2 LNG潜液泵 1 LNG潜液泵的设计流量为340L/min（液态）；设计扬程：220m；工作温度：-160℃；设计温度：-196℃。泵池设计温度：-196℃～80℃；工作温度：-196℃～80℃；设计压力：1.76MPa；最大工作压力：1.6MPa。 3 卸车/储罐增压器 1 单台处理量：300Nm3/h；进口介质：LNG；出口介质：NG，进口温度≥-162℃；进口温度＞-146℃；设计压力:1.76MPa。 4 EAG加热器 2 EAG加热器用于储罐和管道系统放散时加热天然气，实现EAG的安全放散。单台处理量：150Nm3/h；设计压力：1.76MPa。 5 LNG加气机 4 单枪加气机2台，双枪加气机2台。 6 BOG回收装置 1 配套设施为1台BOG加热器、1台水浴式电加热器及1套加臭系统 9、劳动定员和工作制度 职工人数：本项目劳动总定员为10人，管理人员2人，其他从业人员8人，两班制，最大工作人数5人。 工作制度：365天/年。 10、工程总投资及资金来源 本项目总投资943.6万元，全部由企业自筹解决。 11、总平面布置 （1）站区总平面布置 本项目站区总平面布置按功能分区布置，分别设置有二层站房（营业厅、仪表风室、控制室、配电室、发电室）、加气区（罩棚、加气岛、4台LNG加气机）、工艺设备区（2台LNG半地下卧式储罐、1台双泵撬、BOG回收撬）；加气区罩棚位于展站区中央，临近道路一侧；站房位于加气区罩棚东侧；工艺设备区位于罩棚南侧；该站平面总体布局工艺流程顺畅，车辆出入方便。本项目厂区平面详见附图4。 （2）站内设施防火间距 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）表5.0.13-2规定，本站站内LNG设施、站房等的防火间距见表7。 表7 站内设施防火间距（m） 二级LNG加气站（站内设施间距对比表） 设施名称 站房 LNG潜液泵池 LNG储罐 LNG放散管口 LNG加气机 LNG卸车点 围墙 站房 - 23.2/6 29.3/8 34.4/8 18.9/6 26.9/6 - LNG潜液泵池 23.2/6 - - - 13.2/2 - 13.7/2 LNG储罐 29.3/8 - - - 11.0/4 3.0/3 12.4/5 LNG 放散管管口 34.4/8 - - - - 6.3/3 11.0/3 LNG加气机 18.9/6 13.2/2 11.0/4 - - - - LNG卸车点 26.9/6 - 3.0/3 6.3/3 - - 9.7/2 围墙 - 13.7/2 12.4/5 11.0/3 - 9.7/2 - 注：表格中/前的数字为本次实际设计间距，“-”表示无防火间距要求，/后数字是《汽车加油加气设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）中规定的安全间距。 由上表可知，本项目站内LNG设施、站房等的防火间距满足规范的相关要求。 （3）站内设备与周边建（构）筑物安全间距： 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）表4.0.9规定，本站站内工艺设备与站外建（构）筑物安全间距见表8。 表8 站内设备与站外建（构）筑物安全间距（m） 项目 半地下LNG储罐 加气机 放散管管口 LNG卸车点 二级LNG加气站 重要公共建筑物 无（80） 无（50） 无（50） 无（50） 明火或散发火花地点 无（30） 无（25） 无（25） 无（25） 民用建筑保护物类别 一类保护物 无（30） 无（25） 无（25） 无（25） 二类保护物 无（20） 无（16） 无（16） 无（16） 西侧民房超市（三类保护物） 28（16） 20（14） 17（14） 20（14） 南侧贾家井新村民房（三类保护物） 16.5（16） 38（14） 14.5（14） 21（14） 东侧堆场（三类保护物） 30（16） 30（14） 55（14） 51（14） 甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 无（30） 无（25） 无（25） 无（25） 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 无（22） 无（20） 无（20） 无（20） 室外变配电站 无（35） 无（30） 无（30） 无（30） 铁路 无（60） 无（50） 无（50） 无（50） 城市道路 快速路、主干路（108国道） 51（10） 26（8） 61（8） 54（8） 次干路、支路 无（8） 无（6） 无（6） 无（6） 架空电力线 无绝缘层 54.0（42） 41.5（28） 41.5（28） 50.9（28） 注：表格中括号外数字为本次实际设计间距，“无”表示本次站外无此设施或者站外不涉及此类设施，括号内数字是《汽车加油加气设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）中规定的安全间距。 由上表可知，站内设备与站外建（构）筑物安全间距满足规范的相关要求，项目选址可行。 四、公用工程 （1）给水系统 本项目用水水源取自站内自备水井，主要为生活用水，道路洒水、绿化用水。 （2）排水系统 本项目排水体制采用雨污分流制。排水系统分污水系统与雨水系统。 站内雨水优先通过绿地下渗回用，剩余部分顺坡自流外排。（围堰内设有集液池，集液池内设有防爆型潜水泵，雨水经过潜水泵排出围堰）。 本项目不设浴室等生活设施，污水主要为洗漱等生活污水，水质简单，排入旱厕，定期清掏。 （3）用排水量 本项目生产过程不涉及用排水，运营期主要用排水环节为职工及外来人员生活用水、绿化及场地洒水，根据《山西省用水定额》（DB14/T-2015）给出本项目用排水量如下： 1）职工生活用水 本项目最大工作人数为5人，生活用水主要为职工日常饮用、盥洗用水，职工生活用水量按30L/人·d，则本项目生活用水量为0.15m3/d。生活污水排放系数取0.8，则职工生活污水排放量为0.12m3/d。 2）餐饮废水 站区餐厅用水量以每人15L/d•次，1次/d计，则总用水量为0.075m3/d，餐厅废水产生为用水量的80%，本项目餐饮废水产生量为0.06m3/d，餐饮废水产生量较小，直接排入旱厕，定期清掏用于农田施肥。 3）外来人员生活用水 外来人员主要考虑加气司乘人员，其用水主要为饮用及盥洗用水，客流按50人次/日考虑，流动人口用水量，用水定额5L/人·次，则外来人员用水量为0.25m3/d。生活污水排放系数取0.8，则外来人员生活污水排放量为0.2m3/d。 4）绿化用水 本工程绿化面积93m2，绿化用水定额按0.28m3/m2.a计，则非采暖期绿化用水量为0.14m3/d。 5）场地洒水 本工程道路面积2500m2，道路洒水用水定额按0.3L/m2.次计，则非采暖期道路洒水用水量为0.75m3/d。 本项目用排水情况见表9，项目水平衡见图1。 表9 项目运营期用排水量表 序号 用水项目 用水标准 数量 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 备 注 1 职工生活用水 30L/p·d 5人 0.15 0.12 定期清掏 2 餐厅废水 15L/p·d 5人 0.075 0.06 3 外来人员生活用水 5L/（p•d） 50人 0.25 0.2 4 绿化用水 0.28m3/m2·a 180m2 0.14 0.00 非采暖期 5 道路洒水 0.3L/m2·次 2500m2 0.75 0.00 非采暖期 6 合计 0.48 0.38 采暖期 7 1.37 0.38 非采暖期 图1 非采暖期水平衡图 图2 采暖期水平衡图 2、供电 本站用电为三级负荷，电源接10KV高压线路引入，为站内生产、生活等用电设备供电。外部供电条件较好，电力供应较为充足，基本能满足向LNG加气站供电的要求。，站内设置40kw柴油发电机作为备用电源。 3、防雷防静电接地系统 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中相关条文规定，本项目站房按第三类防雷设计，加气罩棚和工艺区按第二类防雷设计。 本项目工艺装置材质均为碳钢、不锈钢等，导电性能良好，均可利用设备本体兼作接闪器，不单独设置接闪杆。上述设备本体与工艺装置区接地网不少于两处连接。站房、加气罩棚屋面装设接闪带（第二类防雷网格不大于10m×10m或12m×8m；第三类防雷网格不大于20m×20m 或24m×16m）作为防直击雷接闪器。接闪带经防雷引下线与室外接地网可靠相连，形成电气通路。接地极尽量利用建、构筑物基础或底板钢筋作自然接地装置，无自然接地装置时，另设独立角钢人工接地系统。 本项目其它设备如LNG加气机均做防静电接地，LNG卸车口设置防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的隔爆型静电接地仪，LNG加气机旁设置防静电接地夹，LNG槽车卸气前和LNG加气作业前与全站接地网实行可靠连接；工艺区设置导除人体静电释放仪，防止工作人员带静电操作；管道首末端、分支处及跨接处均作可靠接地。除绝缘接头外的阀门、法兰加跨接线，当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时，可不另装接跨接线，但应保证至少有五个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面，并测试导电的连续性，若连接处导电不良，则需加跨接线（不小于10mm2铜芯软导线）。 所有接地系统如防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及自控仪表、信息系统的接地等，共用接地装置，其接地电阻不大于1Ω，如达不到，应增打接地极或采用相应的降阻措施。 4、供暖 本项目生产不采暖，项目用热主要为生活设施用热，热负荷指标取100W/m2，采暖面积约292.28m2，故本项目热负荷为29kW。 本项目站房采用燃气壁挂炉为热源，站房供暖燃气壁挂炉额定制热功率为35kW，天然气消耗量为4.2Nm3/h，燃气适用压力范围为2kPa左右，供暖供/回水温度为50/40℃，气源为站内天然气（BOG回收气体）。 5、用气 本项目燃气壁挂炉及餐厅用气来源为BOG回收气体。站内设1台35kW燃气壁挂炉，其运行制度为165d/a、运行制度为24h/d，耗气量为4.2m3/h，16632m3/a（12.84t/a）；根据同类项目类比，餐厅耗气量为0.5m3/d，182.5m3/a（0.14t/a）。 6、消防 本工程为二级LNG加气站，LNG储罐为卧式半地下设置。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第10.2.3条，本站可不设消防给水系统，仅在站内设置一定数量的消防器材，具体见下表。 表10 主要消防设施一览表 配置位置 4kg手提式干粉 灭火器（只） 5kg手提式干粉 灭火器（只） 7kg手提式干粉 灭火器（只） 35kg推车式干粉 灭火器（只） 加气罩棚 8 / / 站房 / 22 / 储罐区 4 / / 2 LNG卸车点 2 配电室 / 2 控制室 2 主要经济技术指标 表11 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 站区总占地面积 m2 3594.07 2 站区总建筑面积 m2 1208.23 3 总投资 万元 943.6 4 加气能力 万Nm3/d 8.0 LNG 5 年工作天数 天 365 6 日工作时间 小时 24 两班制 7 劳动定员 人 10 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于山西省忻州市繁峙县金山铺乡贾家井村东侧，108国道南侧，在原繁峙县鸿宁蔬菜合作社粮油加工处场地内进行建设。本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（包括地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 略

## 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 略

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目评价区无自然保护区、风景名胜古迹、饮用水水源地等特殊保护目标，结合评价区环境特征和工程污染特征，确定本次评价主要保护目标为环境空气、声环境、地下水、周围村庄居民及区域生态环境。站区周围近距离范围内的环境保护对象见表15，环境保护目标见附图3。 表15 主要环境保护目标表 环境 要素 保护对象 相对站址方位 相对站界距离(m) 规模 （人） 坐标 保护要求 经度 纬度 大气 环境 贾家井新村 W 7 320 113.667941 39.278776 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 贾家井村 SW 1236 2130 113.661547 39.268643 判成地村 W 812 225 113.659873 39.280005 农发新村 W 1816 1149 113.648415 39.279009 西淤地村 N 1892 268 113.666396 39.297709 金山铺村 NE 1598 1212 113.684163 39.294819 高营盘村 NE 2278 198 113.692145 39.296181 地表水 环境 滹沱河 N 2606 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 贾家井新村 W 7 113.667941 39.278776 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类 站界

## 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据环境空气功能区划分，建设项目所在区域属二类区域，故环境空气质量采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。具体标准限值见表16。 表16 环境空气质量评价标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 1 二氧化硫 （SO2） 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 2 二氧化氮 （NO2） 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 3 臭氧 （O3） 日最大8小时平均 1小时平均 100 160 4 可吸入颗粒物 （PM10） 年平均 24小时平均 70 150 5 可吸入颗粒物 （PM2.5） 年平均 24小时平均 35 75 6 一氧化碳 （CO） 24小时平均 1小时平均 4 10 mg/m3 2、地表水环境 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该区域地表水属于滹沱河（源头—下茹越水库出口段），水环境功能为一般源头水、地表水饮用水源补给区水源保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，具体标准限值见表17。 表17 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH除外） 序号 污染物名称 浓度限值（mg/L） 序号 污染物名称 浓度限值（mg/L） 1 pH 6-9 4 氨氮 ≤1.0 2 COD ≤20 5 石油类 ≤0.05 3 BOD5 ≤4 6 硫化物 ≤0.2 3、地下水质量标准 本项目所处区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，属于Ⅲ类功能区，地下水环境评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质标准。具体标准限值见表18。 表18 地下水质量标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 序号 污染物 标准值 序号 污染物 标准值 1 pH值 6.5～8.5 12 氨氮 ≤0.5 2 总硬度 ≤450 13 硝酸盐 ≤20.0 3 砷 ≤0.01 14 亚硝酸盐 ≤1.00 4 汞 ≤0.001 15 耗氧量 ≤3.0 5 铁 ≤0.3 16 氰化物 ≤0.05 6 锰 ≤0.1 17 菌落总数(CFU/100mL) ≤100 7 氟化物 ≤1.0 18 总大肠菌群(CFU/mL) ≤3.0 8 溶解性总固体 ≤1000 19 铬（六价） ≤0.05 9 镉 ≤0.005 20 挥发性酚类 ≤0.002 10 铅 ≤0.01 21 氯化物 ≤250 11 硫酸盐 ≤250 4、声环境质量标准 根据环境噪声质量功能区划分，评价区属于1类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，项目北侧为108国道执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。具体标准限值见表19。 表19 声环境评价标准 单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别 昼夜 夜间 1类 55 45 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 燃气壁挂炉燃烧废气、备用柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体数据见表20。 表20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 SO2 0.40mg/m3 NOx 0.12mg/m3 2、噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值见表21。 表21 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 （2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准。具体标准值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位〔dB(A)〕 环境功能区类别 昼间 夜间 1类 55 45 4类 70 55 4、固体废物 运营期产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年环保部36号文中修改的内容。 废机油等属于危险废物，其贮存、管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中相应要求。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于批发和零售业，不属于采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，不需要申请总量控制指标。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程及产排污环节如下： 图3 项目运营期工艺流程及产排污环节示意图 2、工艺流程简述： 该加气站LNG工艺流程包括卸车流程、调压流程、加气流程及泄压流程等四部分： （1）卸车流程 本项目LNG主要气源来自省内天然气液化工厂，气源由LNG槽车运输至本站。气源在液化天然气工厂内已进行了脱二氧化碳、脱硫、脱水、脱汞、脱重烃处理，由槽车运输至本站，为合格、合法气源。 槽车内的LNG转移至LNG加气站储罐内，采用增压器与潜液泵联合的卸车流程：LNG槽车到站后，先打开LNG储罐气相阀，利用泵橇内的空温式增压气化器对槽车进行升压至0.15MPa-0.2MPa，使槽车与LNG储罐之间形成一定的压差后，打开潜液泵，开启车、罐之间的卸液管道，将槽车中的LNG卸入站内的低温储罐内。因此，卸车流程为：LNG槽车—卸车增压气化器+潜液泵—LNG储罐，卸车时严禁加液。 （2）增压流程 LNG的汽车发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在0.4～0.8MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对LNG储罐中的LNG进行升压。LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。本项目采用增压器和泵联合升压并且加大增压器的传热面积，大大缩短升压时间，只需要一个小时，从而确保加气时间。 （3）加气流程 储罐中的饱和液体LNG通过潜液泵加压后经过计量由加气机给汽车加气，在给车辆加液时，先将加注、回气管路通过专用的LNG加液、回气接软管与汽车上的LNG瓶进液、回气接口相连接，通过回气口回收车载瓶中余气以降低LNG贮罐内的压力，将低温储罐内的LNG输送到低温潜液泵中，通过加液机来控制泵运转输送的流量，同时用LNG流量计计量出输送的液体，再在面板上显示出加气量及价格。加气分为单线、双线加气。当车载储气瓶压力较低时，车载储气瓶采用上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使气瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。当车载储气瓶压力较高时，采用双线加气，通过回气管，将车载储气瓶内的气体回收至LNG储罐中。 （4）卸压流程 由于系统漏热，LNG气化导致系统压力升高，或者在使储罐升压过程中，储罐中的液体不断汽化，这部分汽化了的气体如不及时排出，会导致储罐压力越来越大。当系统压力大于设定值时，打开安全阀，释放系统中的气体，降低压力；或者当储罐压力阀、大于设定值时，安全阀打开，释放储罐中的气体，降低压力，以保证储罐和系统的安全。 （5）BOG收集回收利用 加气站在卸车、调压、加气流程中均会产生闪蒸气体BOG，加气站LNG储罐、潜液泵、加气机均设有BOG气体回收管线，回收的BOG先经BOG加热器加热后，进入水浴式加热器，再经加臭后达到民用气标准，经管道引至站房，供站内燃气壁挂炉及餐厅使用。 BOG收集回收利用过程配套设施为1台BOG加热器、1台水浴式电加热器及1套加臭系统。 BOG收集回收利用工艺流程见图3。 图4 BOG收集回收利用工艺流程

主要污染工序： 1、施工期污染影响因素分析 （1）废气：施工期大气环境影响因素主要为施工场地清理、基坑开挖和填埋、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放等过程中产生的施工扬尘，以及施工机械废气等； （2）废水：施工人员日常生活产生的生活污水和施工废水； （3）噪声：施工期的噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等； （4）固体废弃物：施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾。 2、运营期污染影响因素分析 （1）废气 ①本项目运营期废气主要为LNG储罐闪蒸汽； ②工艺装置区无组织废气； ③燃气壁挂炉产生的废气； ④餐厅油烟； ⑤备用柴油发电机废气。 （2）废水 ①本项目运营期废水主要为工作人员、外来人员产生的生活污水及餐厅废水。 （3）固废 ①职工及外来人员生活垃圾； ②设备维修产生的含油废棉纱、废手套及废机油。 （4）噪声 本项目运营期噪声主要为潜液泵、加气机、空压机、增压器等设备及进出站内车辆产生的噪声。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | LNG储罐闪蒸汽 | 天然气 | / | 17.52t/a | / | 4.31t/a |
|  | 工艺装置区 | 天然气 | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a |
|  | 燃气壁挂炉 | 烟尘 | / | 0.0025t/a | / | 0.0025t/a |
|  |  | SO2 | / | 0.0033t/a | / | 0.0033t/a |
|  |  | NOx | / | 0.032t/a | / | 0.032t/a |
|  | 餐厅 | 油烟 | / | 0.0003t/a | / | 0.0001t/a |
|  | 备用柴油发电机 | CO、NOX、SO2 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 职工及外来人员 | 生活污水 | / | 138.7t/a | / | 0 |
| 固体 废物 | 职工及外来人员 | 生活垃圾 | 1.82t/a | 1.82t/a |
|  | 设备维修 | 含油废棉纱、废手套 | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  |  | 废机油 | 0.01t/a | 0 |
| 噪声 | 汽车行驶噪声、加气机、空压机、潜液泵等设备噪声，其噪声源强值为60~65dB(A)，对周围环境影响较小。 |
| 主要生态影响 拟建项目的建设对生态的影响主要为施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失。项目工程量较小，施工期较短，需占用的土地面积不大，随着项目各项主体工程的完成，露植被通过道路硬化等措施的实施，场区内生态环境逐步会得到改善。 |

## 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： （一）施工期环境空气污染影响分析 本项目为主要施工活动为加气岛及罩棚、LNG设备区及综合站房的建设，站区地面硬化及站区绿化等，主要建筑采用钢架结构及钢筋混凝土结构，施工内容较少，厂区内不设施工生活营地，施工人员主要为附近村民，不在厂区内食宿。 施工期大气环境影响因素主要为施工扬尘、施工机械废气等，其主要污染物为扬尘、CO、SO2、NOX等。 1、施工扬尘 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。在施工场地清理、基坑开挖和填埋、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，主要会在近距离内形成局部污染。若施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 根据《山西省大气污染防治2018年行动计划》，针对本项目施工期产生的扬尘，做到确保扬尘污染控制达到“6个100%”，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。为保证达到上述管理要求，评价要求采取以下防治措施： ①施工场地要进行合理地规划，尽量少占土地，以减少施工扬尘的扩散范围。 ②施工现场适当洒水抑尘（洒水时间及次数视具体情况操作，大风天气应增加洒水次数）。 ③施工场地内所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%。小批量使用的物料除外。 ④施工边界要设置围挡，围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 ⑤施工道路要求全部硬化，并进行定期清扫，道路清扫时都必须采取洒水措施。 ⑥施工现场垃圾渣土及时清理出现场。 ⑦施工期间混凝土使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。 ⑧建筑材料的运输车辆一定要用蓬布盖严，以减少沿路抛洒和减少运输二次扬尘产生；运输车辆进入厂区应低速行驶，减轻对周围环境的影响。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。运输车辆在途经村庄等敏感点处时，要减速慢行。 采取上述措施后，可使扬尘量降低50～70%，有效减少施工期扬尘对环境的影响。同时，评价要求建设单位对施工期进行环境监理，确保施工扬尘污染防治措施能够施行到位。 2、其他废气 施工期的其他废气有施工燃油机械设备运行产生的废气及运输车辆产生的废气，其污染物主要有SO2、CO、NOX和CHX，这些废气排放特点为无环保措施、无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。 针对施工其他废气评价要求采取以下防治措施： ①评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，有效减少废气产生量。 ②施工工地燃料必须用油、电、气等清洁燃料，不得燃烧散煤。严禁在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。 由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 （二）施工期水环境影响分析 本项目施工期废水主要为设备冲洗水和施工人员的生活污水。其中设备冲洗废水经收集沉淀后用于施工现场、道路洒水抑尘；生活废水主要是洗手等废水，水质简单，经收集沉淀后，用于施工场地、道路洒水抑尘，不会对周围地表水环境产生影响。 （三）施工期声环境影响分析 从噪声角度出发，可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。这些噪声源均为间歇性源，由于施工现场距村庄较远，因此施工噪声不会对周围人居环境造成影响，仅对现场施工人员有一定危害。噪声从声源到受声点衰减，各种施工机械噪声不同距离噪声情况见表23。 表23 不同距离噪声值情况表 设备 近场 声级 不同距离噪声值[dB(A)] 5m 10m 15m 20m 30m 40m 60m 80m 100m 120m 150m 200m 300m 挖土机 102 92 86 82 70 66 64 60 58 56 54 52 50 46 装载机 90 76 70 66 64 60 58 54 52 50 48 46 44 40 吊车 90 76 70 66 64 60 58 54 52 50 48 46 44 40 电锯 100 90 82 72 66 62 60 56 54 52 50 48 46 42 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼间的噪声限值70dB(A)，夜间55dB(A)，根据表24数据，昼间施工机械产生的噪声距离施工地点20m满足70dB(A)噪声限值要求，夜间施工机械产生的噪声距离施工地点120m满足55dB(A)噪声限值要求，因此夜间的影响更严重。 对于施工期噪声对环境带来的影响，环评要求采取以下防治措施： 1）施工单位要合理安排施工作业时间，晚间（19:00-22:00）严禁高噪设备施工，夜间（22:00-6:00）禁止一切施工活动。有高产噪设备运行的施工时间应尽量安排在日间； 2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； 3）施工设备选型上应尽量采用低噪声设备； 4）对动力机械设备进行定期的修养、养护，以减少设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作的声级； 5）在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声； 6）尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； 7）对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。 施工期采取降噪措施后，噪声的影响大大减小，可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间的噪声限值70dB(A)，夜间55dB(A)的要求。 （四）施工期固体废物环境影响分析 本项目在施工期将产生建筑垃圾和少量的生活垃圾。 1、建筑垃圾 本项目需对现有站区内繁峙县鸿宁蔬菜合作社粮油加工处废弃房屋进行拆除，建筑垃圾成分较复杂，主要有：废弃的沙石砖瓦、废混凝土、废金属等。 本项目建筑垃圾由施工队采用封闭式渣土运输车及时清运，及时送繁峙县环卫部门指定地点合理处置。 2、生活垃圾 本项目高峰时段施工人员约10人，施工人员人均生活垃圾产生量0.8kg/d·人，则施工期生活垃圾最大产生量为8kg/d。 施工期生活垃圾由施工单位收集后堆放于垃圾桶内，定期统一清运送繁峙县环卫部门指定地点处置。 施工期产生的固体废物都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。 （五）施工期生态环境影响分析 施工期间土方的开挖、填方、平整、机械碾压等施工活动会扰动表土结构，造成土壤抗蚀能力降低。同时建筑垃圾临时堆放时以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 因此，环评要求工程施工时要严格控制施工人员的活动范围，将活动界限控制在临时占地界限以内。同时，施工结束后及时清理施工场地，场地清理和平整后及时按主体设计进行绿化、美化，在恢复地表植被和自然景观的同时，起到良好的水土保持作用。 （五）环境管理简要分析 环境管理工作应根据国家有关法律法规及繁峙县环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、将对周围环境造成的污染影响降至最低。本项目环境监管内容一览表见表24。 表24 环境监管内容一览表 时段 监管 重点 监管 项目 监管 内容 监管时间 与频率 施工期 依法 申报 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。 大气环境质量 扬尘 设置洒水车； 建筑材料及土方的苫盖防尘； 裸露地面及时硬化 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 声环境 质量 噪声 禁止夜间施工； 合理布局，避免碰撞噪声 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 地表水 施工废水 设置废水沉淀池，设备冲洗废水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 生活污水 生活废水经废水沉淀池收集沉淀后，用于施工场地、道路洒水抑尘。粪便定期清运，用于周围农田施肥 固体废物 建筑垃圾 统一运至繁峙县指定地点倾倒 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 生活垃圾 由环卫部门统一处理 生态 施工场地 施工完成后场地进行平整、硬化 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 二、营运期环境影响分析： （一）大气环境影响分析 1、环境空气污染源及源强分析 （1）LNG储罐闪蒸汽 项目LNG储罐储存过程中由于吸热或压力变化造成LNG的一部分蒸发为气体，简称BOG(Boil Off Gas)，包括LNG储罐吸收外界热量产生的蒸发气体及LNG储罐由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体。 根据《LNG加气站BOG量计算及处理工艺》，LNG储罐产生的BOG量计算公式为： 式中：GT—BOG产生量，kg/h； ε—储罐日蒸发率，%。本项目为0.1%； η—储罐充装率，%。本项目为90%； ρl—LNG液体密度，447kg/m3； Vg—储罐有效容积，120m3。 计算得项目LNG储罐BOG产生量为2.0kg/h，48kg/d，17.52t/a。 项目设置一套BOG液化回收装置对LNG储罐产生的BOG气体进行回收，经BOG回收橇内BOG加热器气化收集至BOG储罐，经水浴式电加热器加热至常温后，调压至2～3kPa，并经计量加臭后，经管道引至站房，供站内燃气壁挂炉及餐厅使用。 站内设1台35kW燃气壁挂炉，其运行制度为165d/a、运行制度为24h/d，耗气量为4.2m3/h，16632m3/a（12.84t/a）；根据同类项目类比，餐厅耗气量为1m3/d，365m3/a（0.37t/a），总耗气量为13.21t/a。则本项目回用75%的BOG气体，其余经EAG加热器加热后通过放散管直接排放。项目天然气排放量为4.31t/a，根据项目天然气组分表，甲烷占比为97.857%，则甲烷排放量为4.22t/a。 （2）燃气壁挂炉产生的废气 燃气壁挂炉是一种以燃气为主要能源，提供温暖舒适的供暖设备，可以接散热片、地暖和风机盘管等多种散热系统，具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防抱死保护等多种安全保护措施。同时可以以外接室内温度控制器，以实现个性化温度调节和达到节能的目的，据统计，使用室内温度控制器可以节能20%--80%的燃气费用。 站内设1台35kW燃气壁挂炉，其运行制度为165d/a、运行制度为24h/d，燃料为BOG回收加热后天然气。耗气量参照燃气锅炉进行，锅炉耗气量计算公式如下： 耗气量=［（锅炉功率/锅炉效率）×时间］/燃料低位发热量 式中：耗气量单位，m3/h；锅炉功率取35kW（0.035MW）；锅炉效率取82.5%；时间取1h，即3600s；燃料天然气低位发热量为36.37MJ/kg； 由上公式可以计算得出本项目燃气壁挂炉的耗气量为4.2m3/h，1.66万m3/a（12.82t/a）。 参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中以天然气为燃料的污染物排放因子，每燃烧1000m3天然气排放烟尘0.14kg，SO20.18kg，NOX1.76kg。则本项目烟尘产生量为0.0025t/a，排放速率0.002kg/h；SO2产生量为0.0033t/a，排放速率为0.003kg/h；NOx产生量为0.032t/a，排放速率为0.029kg/h。 （3）工艺装置区无组织废气 LNG气化设备由于管线、场站进行检修时须对设备或管道内天然气进行放空；故状态下安全保护系统安全放散，以上过程均会产生EAG。本项目布置管道对此类气体进行收集，经EAG加热器加热后通过高度10m的放散管集中安全排放。 根据同类型加气站运行实例，加气站内EAG无组织排放量约为加气量的万分之一，本项目设计加气量为8×104Nm3/d，根据项目天然气组分表，甲烷占比为97.857%，LNG气态密度为0.772kg/Nm3。则天然气泄漏量为2920m3/a（2.25t/a），甲烷排放量为2.2t/a，通过10m高安全放散管进行放空，排放方式为偶然瞬时排放冷排放，对周边环境影响较小。 （4）餐厅油烟 本项目设置有职工餐厅1个，食堂设1个基准灶头，使用BOG回收气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后最大工作人数为5人，餐厅每天供应三餐，类比同类项目餐厅食用油用量的一般情况，每人每日消耗动植物油以8g/d计，则年消耗食用油0.01t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.0003t/a。建设单位安装净化效率不低于60%的油烟净化装置，经处理后由高于屋顶的排气筒排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.0001t/a。 （5）备用柴油发电机废气 当电网停止供电时，备用发电机会投入运行，以供照明和动力短时用电。设备运行时，燃烧气中主要含有CO、NOX、SO2和未完全燃烧的碳氢化合物THC，经类比分析，其烟尘、SO2和CO浓度可达到150mg/Nm3、366mg/Nm3、270mg/Nm3左右。 环评要求项目选用自带尾气净化装置发电机，对产生的尾气进行净化。一般情况下，尾气净化装置对颗粒物的去除率为40%，CO、SO2去除效率为70%。另外，环评建议项目使用0＃柴油，0＃柴油属清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。 综上，本项目正常运营过程中对大气环境影响较小。 2、环境空气影响预测 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi的定义见下列公式。 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，% Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg /m³。 C0i一般选用GB3095中1小时平均平均质量浓度的二级浓度限值。 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表25 大气评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 表26 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 NOx 1小时平均 250μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 SO2 1小时平均 500μg/m3 PM10 1小时平均 450μg/m3 （1）估算模型参数 本次评价选用的估算模型参数见下表。 表27 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 38.2°C 最低环境温度 -25.7°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 主要污染源参数 表28 主要废气污染源参数一览表 污染源名称 坐标 海拔高度/m 排气筒参数 污染物 排放速率 单位 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) 燃气壁挂炉排气筒 113.672394 39.280088 1162 6.00 0.10 120.00 2.2 PM10 0.0006 kg/h SO2 0.0008 NOx 0.008 （3）估算模型计算结果 本项目的估算模型计算结果见表29。 表29 采用估算模式计算结果表 源中心下风向距离(m) PM10 SO2 NOx 浓度(ug/m3) 占标率(%) 浓度(ug/m3) 占标率(%) 浓度(ug/m3) 占标率(%) 10 0.1104 0.02 0.1471 0.03 1.4710 0.59 25 0.3335 0.07 0.4446 0.09 4.4457 1.78 29 0.3476 0.08 0.4633 0.09 4.6329 1.85 50 0.2938 0.07 0.3916 0.08 3.9164 1.57 75 0.3228 0.07 0.4303 0.09 4.3031 1.72 100 0.2734 0.06 0.3644 0.07 3.6441 1.46 200 0.1810 0.04 0.2413 0.05 2.4130 0.97 300 0.1396 0.03 0.1861 0.04 1.8606 0.74 400 0.1197 0.03 0.1596 0.03 1.5955 0.64 500 0.1069 0.02 0.1425 0.03 1.4249 0.57 600 0.0956 0.02 0.1274 0.03 1.2743 0.51 700 0.0851 0.02 0.1137 0.02 1.1367 0.45 800 0.0772 0.02 0.1029 0.02 1.0291 0.41 900 0.0701 0.02 0.0934 0.02 0.9337 0.37 1000 0.652 0.01 0.0849 0.02 0.8494 0.34 1100 0.0582 0.01 0.0776 0.02 0.7757 0.31 1200 0.0534 0.01 0.0711 0.01 0.7111 0.28 1300 0.0491 0.01 0.0655 0.01 0.6546 0.26 1400 0.0456 0.01 0.0608 0.01 0.6083 0.24 1500 0.0426 0.01 0.0568 0.01 0.5679 0.23 1600 0.0399 0.01 0.0531 0.01 0.5315 0.21 1700 0.0374 0.01 0.0499 0.01 0.4986 0.20 1800 0.0352 0.01 0.0469 0.01 0.4688 0.19 1900 0.0331 0.01 0.0442 0.01 0.4417 0.18 2000 0.0313 0.01 0.0417 0.01 0.4171 0.17 2100 0.0296 0.01 0.0395 0.01 0.3947 0.16 2200 0.0281 0.01 0.0374 0.01 0.0.3741 0.15 2300 0.0276 0.01 0.0368 0.01 0.3685 0.15 2400 0.0274 0.01 0.0366 0.01 0.3659 0.15 2500 0.0272 0.01 0.0363 0.01 0.3627 0.15 （4）评价等级 表30 环境空气评价等级计算结果表 污染源 污染因子 最大落地浓度（ug/m3） 最大浓度落地点（m） 占标率（%） D10%（m） 推荐评价等级 燃气壁挂炉 排气筒 PM10 0.3476 29 0.08 0 三级 SO2 0.4633 29 0.09 0 三级 NOx 4.6329 29 1.85 0 二级 因此，本项目环境空气影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 大气污染物排放量核算 大气污染物排放量核算见表31。 表31 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 燃气壁挂炉排气筒 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 1.0 0.0025 SO2 0.4 0.0033 NOx 0.12 0.032 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.0025 SO2 0.0033 NOx 0.032 （6）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定厂界污染物满足大气污染物厂界浓度限值，厂区外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，二级评价项目进一步预测和评价，因此本项目无需设立大气环境防护距离。 大气环境影响评价自查表 表32 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ 小于500t/a□ 评价因子 基本污染物(NOx、SO2、PM10) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源□本项目非正常排放源□ 现有污染源☑ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他 ☑ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子(NOx、SO2、PM10) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%☑ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%☑ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长( )h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：( ) 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：( ) 监测点位数( ) 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距( )厂界最远( )m 污染源年排放量 SO2：(0.0033)t/a NOx：(0.032)t/a 颗粒物：(0.0025)t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“( )”为内容填写项 （二）水环境影响分析 本项目运营期废水主要为职工、外来人员生活污水及餐厅废水。本项目最大工作人数5人，外来人员主要考虑加气司乘人员，客流按50人次/日计，生活用水主要为职工及外来人员的饮用及盥洗用水，根据水平衡计算结果，本项目生活污水产生量为0.38m3/d（138.7t/a），主要污染物为CODcr、BOD、SS、氨氮等。生活污水排入旱厕，定期清掏。 参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级的分级方法，本项目项目不外排废水，属于三级B类项目。本项目地表水环境影响评价自查表见表33。 表33 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 ☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他□ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“V 社会事业与服务业 182 加油、加气站”中的加气站，为IV类项目，不开展地下水环境影响评价。 （四）声环境影响分析 1、噪声源强 项目运营期噪声源主要为潜液泵、真空泵、加气机、空压机、增压器等设备及进出站内车辆产生的噪声，噪声源强为75～90dB（A）。主要噪声源见下表。 表34 运营期噪声源强表 产噪设备 数量 声压级 工作特性 采取的防噪措施 措施后声压级 增压器 1 80 间歇 低噪设备，基础减振 65 潜液泵 1 75 间歇 潜液泵、真空泵设置于泵撬内 60 真空泵 1 75 间歇 60 空压机 1 75 连续 置于室内，基础减振 60 加气机 4 70 间歇 低噪设备，基础减振 60 车辆 1 70 间歇 限制车速，限制鸣笛、使用高音喇叭 60 为有效降低噪声排放强度，防止噪声超标排放对周边环境造成污染，实现噪声达标排放，拟采取的噪声污染防治措施如下： ①加气站设备应尽量选用低噪声设备，设置基础减振； ②产噪设备应定期检查、维修，防止机械噪声和震动加大； ③站场工艺管道设计尽量减少弯头、三通等管件，并考虑控制气流速度，降低站场气流噪声； ④车辆进出路面定期维护，控制车辆速度，对加气车辆进行合理管制，减小加气车辆噪声对周围环境的影响；。 ⑤在站场周围栽种适宜的灌木、乔木，空地种植草坪，形成绿化带，与站区相结合，可起到阻挡噪声传播和吸声的作用； ⑥本项目距离贾家井新村距离较近，站内产噪设备应尽量远离居民区，以减轻对居民的噪声影响，LNG工艺装置区应布置于项目东侧。 采取上述措施后，根据预测结果可知，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类和4类标准。 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ① 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leq b —预测点的背景值，dB(A)。 ③ 户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 3、噪声预测结果与评价 利用预测模式计算出各设备噪声影响值。本项目为新建项目，以工程噪声贡献值作为评价量，厂界噪声预测结果见表35。 表35 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号 测点位置 昼间 夜间 背景值 贡献值 叠加值 标准值 背景值 贡献值 叠加值 标准值 1 厂界北 — 44.8 — 70 — 44.8 — 55 2 厂界东 — 44.5 — 55 — 44.5 — 45 3 厂界南 — 45.4 — 55 — 45.4 — 45 4 厂界西 — 45.3 — 55 — 45.3 — 45 5 贾家井村 50.8 42.1 51.35 55 41.4 42.1 44.77 45 由结果显示，本项目建成运营后，新增设备噪声贡献值不大，对厂界的噪声昼（夜）间预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准及4类标准。 综上，本项目噪声能够达标排放，对周边声环境影响不大。 （五）固体废物影响分析 本项目固体废物主要为职工及外来人员生活垃圾、运营期生产设备维修产生的含油废弃棉纱、手套、废机油。 1、生活垃圾 本项目最大工作人数为5人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则项目生活垃圾产生量为2.5kg/d（0.91t/a）；外来人员主要考虑加气司乘人员，客流量按50p/d计，生活垃圾产生量按0.05kg/人·d计，则外来人员生活垃圾产生量为2.5kg/d（0.91t/a）。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 2、运营期生产设备维修产生的含油废棉纱、手套、废机油等 本项目生产设备维修产生的含油废棉纱、废手套，管理办法参考《危险废物名录（2016）》豁免管理名单中“废弃的含油抹布、劳保用品可以混入生活垃圾”，全过程不按危险废物管理。本项目含油废棉纱、废手套等产生量为0.002t/a，废棉纱和废手套等集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起定期运往指定收集点。 本项目生产设备维修检修保养过程中会产生的废机油属于《国家危险废物名录》中HW08 废矿物油中的其他生产、销售、使用过程中产的废矿物油，危险废物代号为900-249-08，危险特性为T，I。产生量共0.01t/a。 3、危险废物暂存、转运 （1）危险废物暂存 环评要求建设单位将废机油放置于危废暂存箱内，并置于室内，并设置警示标识和警示说明，专人管理，随后交由有资质单位回收处置。 （2）危险废物转运 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5 号）的要求，对危险废物的收集、处置提出如下要求： 废机油收集时应根据危废种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等要素确实包装形式，且体包装应符合如下要求： ①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质： ②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不得混合包装； ③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求： ④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整、翔实； ⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置： ⑥危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 在转移危险废物前，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单，建设单位必须如实填写联单，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交制运输单位随危险废物转移运行。 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 （六）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于社会事业与服务业中的其他类，为IV类项目，不开展土壤环境影响评价。 （七）环境风险分析 1、评价依据 （1）风险调查 本项目风险源主要为加气站储罐内LNG，站内设置2台卧式60m3LNG储罐，位于站区南侧，远离G108国道，天然气安全技术说明书如下： 表36 天然气安全技术说明书（MSDS） 英文名称：natural gas；CAS号：无 危险类别：2.1类易燃气体；化学类别：烷烃；主要成分：甲烷等；相对分子量：16 物化性质：无色气体。熔点：-182.5℃；沸点：-160℃；相对密度：0.45；溶解性：微溶于水。 爆炸特性：爆炸极限5%～14%；闪点：-188℃；引燃点：482℃； 火灾爆炸危险度：1.8；火灾危险性：甲。 危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：二氧化碳、干粉。 稳定性：稳定；聚合危害：不聚合；禁忌物：强氧化剂、氟、氯；燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 健康危害：侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。毒理学资料：暂无。 急救措施：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将泄漏的天然气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 贮运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。废弃：参阅国家地方有关法规。可用控制燃烧法处置。 环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 （2）风险潜势初判 a.危险物质及工艺系统危险性（P）等级判断 本项目危险物质主要为液化天然气（LNG），天然气主要成分为甲烷，站内设置2台卧式60m3LNG储罐，液化天然气密度约447kg/m3，充装率以90%计，则本项目LNG最大存在总量为60m3×2×447kg/m3×0.9=48.28t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷临界量为10t，本项目LNG最大存在总量为48.28t，故本项目危险物质数量与临界量比值Q=4.83、行业及生产工艺M=5。 根据附录C中表C.2判断，本项目危险物质及工艺系统危险性等级P为P4。 b.环境敏感程度（E）等级判断 本项目存在的主要风险为天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故，主要影响途径为大气扩散，项目周边5km范围内，居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，同时项目周边500m范围内人口总数小于500人。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中表D.1判断，项目大气环境敏感程度为E3。 c.风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势划分如下： 表37 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 根据上表判断，本项目风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作等级划分如下： 表38 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据上表判断，本项目评价等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 本项目主要风险为天然气泄露引起的火灾及爆炸事故，影响途径主要为大气扩散，敏感目标主要为周围村落，具体见表15。 3、环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目主要危险物质为液化天然气（LNG），其主要成分为甲烷，站内设置2台卧式60m3 LNG储罐，可储存液化天然气约48.28t（充装率90%），位于站区南侧，远离G108国道。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类。天然气是一种混合气，其主要成分是CH4、CO2、N2、别外含有少量C2-C6等烃类物质等。项目天然气中硫化氢含量≤15mg/m3，其它组分没有毒性，因此，本项目不存在毒性风险。天然气中的甲烷属于易燃易爆气体，因此，该项目存在的主要风险为天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故。 （2）生产系统危险性识别 a.LNG储罐的风险识别 LNG储罐储存大量液态天然气，若真空夹层失效或储罐壳体出现腐蚀，液态天然气会变为气体，出现急速膨胀现象，一旦排放不当或通风不良，会造成天然气的积聚，极易形成爆炸性蒸气云；若泄漏的大量液体天然气来不及挥发，短时间会形成液体漫流现象，易引发大面积火灾爆炸事故等。卸气时，低温泵撬与槽车连接部位较多，震动易造成这些部位松动，从而造成天然气的泄漏，一旦通风不良，会造成天然气的积聚，极易形成爆炸性蒸气云。 b.LNG潜液泵、增压器的风险识别 本工程加气站潜液泵出口压力低，流量不大，最大危险是进出口有可能因密封失效产生泄漏，同时由于LNG极易气化，易产生气蚀，损坏潜液泵，增压器的进口是LNG储罐或LNG槽车的液相出口，出口是气体，同样因密封失效可能产生泄漏。一旦通风不良，会造成天然气的积聚，极易形成爆炸性蒸气云。 c.加气机的风险识别 加气机具有充装与计量功能，加气机额定工作压力应为20MPa。当加气安全限压装置失灵、加气软管拉断、加气机及管道发生碰撞事故、加气软管及软管接头发生腐蚀时可能发生事故泄漏，在关闭了储罐出液口、或泵停止工作后，泄漏量很小。 （3）危险物质向环境转移的途径识别 项目LNG储罐泄漏事故树见图5。 图5 项目LNG储罐泄漏事故树 由图5可知，本项目危险物质主要通过大气扩散转移，环境风险类型主要为大气环境风险。 4、环境风险分析 （1）泄露影响分析 LNG是易挥发气体，遇到明火容易发生火灾，所以首先要防止LNG的泄漏或挥发。LNG泄露都会造成周围环境中天然气浓度的急剧升高，与空气形成易燃易爆的混合物，使得现场人员处于非常危险的境地，并且很快扩散，使得附近区域均存在发生火灾和爆炸的危险，当蒸气云团被点燃发生火灾时，热辐射也将对人体造成伤害，如果泄露天然气在扩散的过程中遇到点火源，然后产生燃烧，火焰顺着蒸气云往回蔓延到蒸气发生点，对LNG存储设施具有潜在的毁坏作用。 （2）事故发生后对大气环境的影响 a.泄漏情况分析：天然气泄漏时主要成分为甲烷(CH4)，密度较小，极易扩散，由于天然气泄漏易引发火灾，要求加气站内配备1套专用带压堵漏设备和相应的专用防护用品及防护服，一旦发现天然气泄漏及时查找泄漏点并采用专用设备进行堵漏，采取措施后对周围环境空气影响较小。 b.燃烧情况分析：天然气泄漏时若遇到明火引发的火灾事故，短时间内可产生大量的烟气，要求发生火灾事故时应及时通知消防部门进行救援，并利用站内的消防设施进行灭火自救，降低烟气对周围居民的影响；由于天然气主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要为水和CO2，对大气环境影响较小。 c.对周围居民区的影响 加气站发生火灾爆炸时，对周围村庄居民会产生一定的冲击影响。 5、防范措施及应急要求 环评要求建设单位应编制突发环境事件应急预案；除做好事故防范措施外，站区对制定的事故应急预案必须严格执行，以保证事故发生情况下，伤亡、损失能够降到最低。本次评价提出的防范措施及应急要求如下： （1）加强设备、管道、阀门的密封措施，防止液化天然气、天然气等可燃物料泄漏而引起火灾和爆炸事故。 （2）LNG罐区设置围堰，泄漏的LNG收集到事故收集池内，以防止泄漏的LNG四处溢流。 （3）及时切断气源、电源，采取措施防止静电火花引起的爆炸事件； （4）及时向当地政府、“119”及当地公安交警和环保部门报警； （5）立即抢救受害人员，指导周边人员撤离危险区，维护救援正常秩序； （6）立即将事故报告上级主管领导、生产指挥系统，各级政府和各政府职能部门加强防范措施，及时做好消防、环境监测、人员抢救、社会治安、人员疏散等工作； （7）抢险人员到达泄漏现场后，正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法切断管段上下的截断阀，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒并设立警示标志，严禁无关人员入内，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； （8）组织抢修队伍迅速奔赴现场，在现场领导小组的指挥下，按照制定的抢修方案和安全措施，在确保安全的前提下进行抢修； （9）警戒区内未经批准不得使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表，严禁进行可能产生电火花的作业；进入污染区内应关闭手机等通讯工具； （10）泄漏现场应采取强制通风措施，降低燃气浓度，并用气体报警仪监测周围燃气浓度； （11）管道和储罐修复后，应做全面检查，确认燃气设施完好，阀门的启闭符合要求后才能供气，并对周围阀井、建（构）筑物、地下沟渠等进行燃气浓度检测，确认不存在不安全因素后，方可撤离现场，并在一周内对该抢修影响片区加强检查； （12）定期组织人员培训与演练，对加气站邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。 6、分析结论 综上所述，本项目运营过程中存在一定的环境风险，在加强风险管理、认真落实评价提出的相应措施后，本项目的环境风险是可控的，环境风险水平与同行业比较是可以接受的，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可有效降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。本项目环境风险简单分析表如下。 表39 项目环境风险简单分析表 建设项目名称 繁峙县森腾新能源有限公司新建金山铺贾家井村LNG加气站项目 建设地点 山西省忻州市繁峙县金山铺乡贾家井村东侧，108国道南侧 地理坐标 经度 E113°40'20.95" 纬度 N39°16'48.36" 主要危险物质及分布 甲烷：储存于2台卧式60m3 LNG储罐内，储罐位于站区南侧，远离G108 环境影响途径及危害后果 影响途径主要为大气扩散，主要风险为天然气泄露引起的火灾爆炸事故 风险防范措施要求 （1）及时切断气源、电源，采取措施防止静电火花引起的爆炸事件； （2）及时向当地政府、“119”及当地公安交警和环保部门报警； （3）立即抢救受害人员，指导周边人员撤离危险区，维护救援正常秩序； （4）立即将事故报告上级主管领导、生产指挥系统，各级政府和各政府职能部门加强防范措施，及时做好消防、环境监测、人员抢救、社会治安、人员疏散等工作； （5）抢险人员到达泄漏现场后，正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法切断管段上下的截断阀，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒并设立警示标志，严禁无关人员入内，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； （6）组织抢修队伍迅速奔赴现场，在现场领导小组的指挥下，按照制定的抢修方案和安全措施，在确保安全的前提下进行抢修； （7）警戒区内未经批准不得使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表，严禁进行可能产生电火花的作业；进入污染区内应关闭手机等通讯工具； （8）泄漏现场应采取强制通风措施，降低燃气浓度，并用气体报警仪监测周围燃气浓度； （9）管道和储罐修复后，应做全面检查，确认燃气设施完好，阀门的启闭符合要求后才能供气，并对周围阀井、建（构）筑物、地下沟渠等进行燃气浓度检测，确认不存在不安全因素后，方可撤离现场，并在一周内对该抢修影响片区加强检查； （10）定期组织人员培训与演练； （11）对加气站邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。 填表说明：无 （八）环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）本项目的主要生产设备，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求进行操作，定期对设备进行养护和检修。 （2）加强员工的培训与教育，在工作过程中应严格按照正确的操作规程进行操作，养成良好的安全意识。 （3）认真履行加气站的消防安全管理规范，定期检查消防设施，提高员工的实际操作能力。 （4）建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度。 （5）定期检查环保设施的运转情况，发现问题及时解决，确保环保设施正常运转。 2、环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 ①自行监测依据 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目不设监测站，委托其它有资质的监测机构代其开展自行监测。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目监测点位、监测项目及监测频率见表40。 表40 环境监测项目与监测频率 类别 监测点位 监测项目 监测频率 污染源监测 噪声 场界四周 Leq（A） 每季度进行1次，每次昼夜各监测1次 3、企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 企业应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②主要生产设施全年运行天数，防治污染设施的建设和运行情况； ③排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量以及各监测点、各监测指标全年监测次数； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 （九）环保投资 本项目总投资943.6万元，环保投资19.5万元，约占工程总投资的2.07%。本项目环保投资一览见表41。 表41 环境保护投资一览表 内容 类型 排放源 污染物 名称 环保设施 投资 (万元) 大 气 污 染 物 储罐及设备检修、系统超压安全阀打开时产生的少量天然气 天然气 布置管道对此类气体收集，经EAG加热器加热处理后，通过放散管排放 基建 LNG储罐闪蒸汽 采用BOG回收系统，部分用于站区燃气壁挂炉及餐厅、其余经EAG加热器加热后通过放散管直接排放。 基建 餐厅油烟 油烟 安装油烟净化装置后 0.2 燃气壁挂炉 烟尘、SO2、NOX 燃用清洁能源 基建 水污 染物 生活污水、餐厅废水 SS、COD、 BOD5 排入站区旱厕，定期清掏，不外排 2 固体 废物 办公生活 生活垃圾 生活垃圾，集中收集后送当地环卫部门指定地点进行统一处理 1 设备维修 含油废棉纱、废手套 集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起定期运往指定收集点 废机油 暂存于危废暂存箱内，随后交由有资质单位回收处置 0.3 噪声 加气机、空压机、潜液泵、机动车等 噪声 采用低噪设备，基础减振、车辆减速慢行 10 生态 站内采用水泥硬化路面，不得使用沥青；站区内种植草坪等进行绿化，绿化面积93m2。 5 管理 制定严格的规章制度，专人负责环保设施设备的定期维护；专职人员做好绿化面积的维护与管理。 1 环保投资合计 19.5 （十）建设项目污染物排放清单及环境管理要求一览 本项目污染物排放清单及环境管理要求一览表见表42。

表42   污染物排放清单一览及环境管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 环保措施 | 处理效率 | 排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a |  |  | mg/m3 | t/a |  |
| 废气 | LNG储罐闪蒸汽 | 天然气 | 无组织 | 17.52 | 采用BOG回收系统，部分用于站区燃气壁挂炉及餐厅、其余经EAG加热器加热后通过放散管直接排放 | / | / | 4.31 | / |
|  | 工艺装置区 | 天然气 | 无组织 | 2.25 | 各设备处连接安全放散系统，引入安全放散管进行排放 | / | / | 2.25 |  |
|  | 燃气壁挂炉 | 烟尘 | 无组织 | 0.0025 | 天然气为清洁燃料，燃烧废气无组织排放 | / | / | 0.0025 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | SO2 | 无组织 | 0.0033 |  | / | / | 0.0033 |  |
|  |  | NOx | 无组织 | 0.032 |  | / | / | 0.032 |  |
|  | 备用柴油发电机 | CO、NOX、SO2 | / | / | 选用自带尾气净化装置发电机，使用0＃柴油 | / | / | / |  |
|  | 食堂 | 油烟 | / | 0.0003 | 安装油烟净化装置 | / | / | 0.0003 | / |
| 废水 | 职工及外来人员 | 生活污水、餐厅废水 | / | 138.7 | 直接排入站区旱厕，定期清掏 | / | / | 0 | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.82 | 由站区内垃圾箱集中收集，定期由环卫部门统一清运 | 合理处置 | / | 1.82 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求 |
|  | 设备维修 | 含油废棉纱、废手套 | / | 0.002 | 集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起定期运往指定收集点 | 合理处置 | / | 0.002 |  |
|  |  | 废机油 | / | 0.01 | 暂存于危废暂存箱内，随后交由有资质单位回收处置 | 合理处置 | / | 0.01 | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其2013修改单中相应要求 |
| 噪声 | 加气机、空压机、潜液泵、机动车等 | 噪声 | / | / | 采用低噪设备，基础减振、车辆减速慢行 | 厂界噪声达标 | / | / | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准 |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | LNG储罐闪蒸汽 | 天然气 | 采用BOG回收系统，部分用于站区燃气壁挂炉及餐厅、其余经EAG加热器加热后通过放散管直接排放 | 达标排放 |
|  | 工艺装置区 | 天然气 | 各设备处连接安全放散系统，引入安全放散管进行排放 | 达标排放 |
|  | 燃气壁挂炉 | 烟尘、SO2、NOX | 天然气为清洁燃料，燃烧废气无组织排放 | 达标排放 |
|  | 餐厅 | 油烟 | 安装油烟净化装置 | 达标排放 |
|  | 备用柴油发电机 | CO、NOX、SO2 | 选用自带尾气净化装置发电机，使用0＃柴油 | 达标排放 |
| 废水 | 职工及外来人员 | 生活污水、餐厅废水 | 直接排入站区旱厕，定期清掏 | 不外排 |
| 噪声 | 机动车、加气机、空压机、潜液泵等 | 噪声 | 优选低噪声设备，基础减振；车辆减速慢行 | 厂界达标 |
| 固废 | 职工及外来人员 | 生活垃圾 | 由站区内垃圾箱集中收集，定期由环卫部门统一清运 | 合理处置 |
|  | 设备维修 | 含油废棉纱、废手套 | 集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起定期运往指定收集点 | 合理处置 |
|  |  | 废机油 | 暂存于危废暂存箱内，随后交由有资质单位回收处置 | 合理处置 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目运营期产生的污染物通过采取合理的污染防治措施后，均能达标排放，可有效保护生态环境，不会引起周围生态环境明显改变，同时加强站区内和周围的绿化工作，尽量提高站内及四周的绿化覆盖率，这样可使对生态的影响降至最小。 |

## 结论与建议

结论： 1、建设项目概况 本项目位于山西省忻州市繁峙县金山铺乡贾家井村东侧，108国道南侧，站区北侧为108国道、南侧为民房，西侧为民房超市，东侧为室外堆场。站区中心地理坐标为N39°16'48.36"、E113°40'20.95"。设计日加气能力为8.0×104Nm3，设有2个LNG储罐，储罐总容积为120m3，单罐容积60m3。 2、环境质量现状 （1）环境空气 根据山西省环境监测中心站呈报的繁峙县2019年区域环境空气质量年平均浓度监测数据中NO2年均浓度、CO日百分位浓度及O38h百分位浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，SO2年均浓度、PM10、PM2.5出现超标，繁峙县环境空气属于不达标区。 （2）地表水 本项目距离最近的地表水为北侧2.6km处的滹沱河，本次评价未收集到评价区内近期相关地表水监测资料。 （3）声环境 山西则一天诚节能环保科技有限公司于2020年4月23日对站界及贾家井村进行了声环境质量监测，根据声环境监测结果，站界及敏感点噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准及4a类标准。 （4）生态环境现状 本项目站址附近区域以农业生态环境为主，自然环境简单，自然植被以田间地头的野草为主，未见需特殊保护的野生动物，濒危或珍稀物种及水生生物等，生态环境一般。 3、主要环境影响及环境保护措施 本项目运营期废气主要为LNG储罐闪蒸汽、工艺装置区无组织废气、燃气壁挂炉燃烧废气及备用柴油发电机废气。LNG储罐闪蒸汽部分用于站区燃气壁挂炉及餐厅、其余经EAG加热器加热后通过放散管直接排放；工艺装置区无组织废气各设备处连接安全放散系统，引入安全放散管进行排放，其主要成分为甲烷，排放方式为间歇排放，对环境空气影响较小；壁挂炉燃烧废气主要为烟尘、SO2、NOX，天然气作为一种清洁能源，污染物产量很少，排放方式为无组织排放，对环境空气影响较小；备用柴油发电机运行时，燃烧气中主要含有CO、NOX、SO2和未完全燃烧的碳氢化合物THC，通过选用自带尾气净化装置发电机，使用0＃柴油，废气产生量较小，餐厅废气为油烟，安装油烟净化装置后，油烟排放量较小。 本项目运营期废水主要为职工及外来人员生活污水，产生量少、性质简单，排入旱厕，不外排。在正常生产情况下，项目可以做到废水零排放，对周围地表水环境影响很小。 本项目生产采用低噪声设备，通过室内布置、选用低噪声设备、加装减振基础以及距离衰减，可有效降低噪声值。对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求，厂界达到1类及4类标准，不会对区域声环境造成较大影响。 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾和设备维修产生的含油废棉纱、废手套、废机油，生活垃圾、含油废棉纱、废手套集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理、废机油暂存于危废暂存箱内，随后交由有资质单位回收处置。项目运营期排放的固废均可以得到合理处置，避免了对厂址以及附近地下水、地表水和土壤环境的污染。因此，本项目投产后所产生的固废不会对当地自然环境造成较大影响。 本项目运营过程中存在天然气泄露引发的火灾、爆炸等环境风险，在加强风险管理、认真落实评价提出的相应措施后，本项目的环境风险是可控的，风险水平与同行业比较是可以接受的，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可有效降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 4、环境管理与监测计划 运营期要站长负责全站运营期的环境管理工作。并针对全站的污染环节制定环境监测计划，委托有资质的单位定期进行环境监测。 5、评价结论 综上所述，繁峙县森腾新能源有限公司新建金山铺贾家井村LNG加气站项目，符合国家及地方产业政策、污染物可以达标排放、站址选择可行。项目建设可以较好地做到了社会、环境、经济效益的统一，建设单位要切实遵守本评价所提出的各项环保要求，在此前提下，从环境保护角度考虑，工程的建设是可行的。

建议： 1、公司应设专人负责日常环保工作，加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。 2、加强设备及各项污染防治措施的定期检修和维护工作，确保污染物达标排放。 3、积极开展安全事故宣传工作，加强事故风险防范措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件：附件1 委托书 附件2 备案证 附件3 关于办理用地规划设计条件的函 附件4 关于繁峙县二〇一五年第三批次建设用地的批复 附件5 关于繁峙县2020年第3、4、5、6、7、8、9号宗地国有建设用地使用权供地方案的批复 附件6 监测报告 附图：附图1 项目地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 环境保护目标图 附图4 总平面布置图 附图5 地表水系图 附图6 本项目与水源地位置关系图 附图7 繁峙县城市总体规划图 附图8 繁峙县生态功能区划图 附图9 繁峙县生态经济区划图

# Text boxes

新鲜水

职工生活用水

0.05

1.37

外来人员用水

0.25

0.03

0.15

0.12

餐厅用水

0.075

0.015

旱厕

0.38

绿化用水

0.2

道路洒水

0.75

0.75

0.14

0.14

0.06

新鲜水

职工生活用水0.24

0.03

0.15

0.12

外来人员用水

0.05

0.25

旱厕

0.2

0.48

0.38

0.075

餐厅用水

0.015

0.06

G2

燃气壁挂炉、餐厅

LNG

BOG

EAG

调压阀

加臭

放空

水浴式电加热器加热器

S

G1、N5

BOG加热器

LNG储罐

EAG

加热器

低温增压器

N3

加气机

LNG汽车

潜液泵

LNG槽车

N1

N2

职工、外来人员

W1、S

N4

站房内空压机

图例   G：废气    W：废水

S：固废    N：噪声

加臭机

BOG

水浴式电加热器

BOG加热器

燃气壁挂炉、餐厅

加臭