建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：山西氧盾医疗科技有限责任公司医疗器械项目

建设单位:     山西氧盾医疗科技有限责任公司

编制日期：二零二一年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

关于《山西氧盾医疗科技有限责任公司医疗器械项目环境影响报告表》

技术审查意见的修改说明

| 序号 | 审查意见 | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充环境部、山西省生态环境厅《关于切实做好疫情防控期间建设项目环评管理工作的紧急通知》《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的意见》和《山西省建设项目环境影响评价正面审批清单》。 | 已补充相关文件依据 | 见p2 |
| 2 | 建设内容组成表应补充医用口罩生产车间、医用防护服生产车间的洁净度要求。完善本项目的产品方案和执行的国家标准，给出各类防疫产品的规格。根据产品方案，补充工业和民用防护口罩的产量。按照产品方案，核实、完善原辅材料种类和用量，核实杀菌用环氧乙烷的用量，补充包装材料类型、材质和用量。按照产品方案完善设备表，给出规格、型号和生产能力，补充生产线的构成。 | 补充了各生产车间洁净度的要求 | 见p6 |
|  |  | 完善了项目产品方案的执行标准 | 见p7-12 |
|  |  | 补充了工业和民用防护口罩的数量 | 见p7 |
|  |  | 重新核实了原辅料用量，核实了环氧乙烷用量，补充了包装材料用量 | 见p13 |
|  |  | 补充了生产线的构成，重新核实了生产设备一览表 | 见p13-14 |
| 3 | 按照产品方案完善生产工艺流程图，给出熔喷布、医用口罩及环氧乙烷灭菌柜的作业条件和解析条件。给出环氧乙烷的回收工艺和回收率。完善熔喷布生产和灭菌环节的有机废气治理措施。 | 重新完善了项目生产工艺流程图，给出了灭绝作业条件和解析条件 | 见p39-40 |
|  |  | 环氧乙烷不回收，灭菌后残余废气经活性炭吸附处理 | / |
|  |  | 重新核实了灭菌解析废气的治理措施 | 见p46 |
| 4 | 补充环氧乙烷的储存量，根据《建设项目环境风险评价技术导则》，完善环境风险评价内容。核实一般固废和危废的产生量。按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》，完善危废评价内容。 | 补充了环氧乙烷的储存量，完善了环境风险评价内容 | 见p66-71 |
|  |  | 重新核实了一般固废和危废产生量，完善了危废评价内容 | 见p62-66 |
| 5 | 补充本项目对园区市政工程接入条件。补充本项目与繁峙经济开发区规划的关系。 | 补充了本项目市政工程接入的条件 | 见p7 |
|  |  | 补充了本项目与繁峙经济开发区规划的关系及图件 | 见p26-30 |
| 6 | 完善环境管理要求和环境监测计划。补充企业环境信息公开和报告的内容。 | 完善了环境管理要求和环境监测计划内容；补充了企业环境信息公开和报告的内容 | 见p73 |

场地平整现状                  生产厂房现状（一期）

厂区出入口                           库房现状

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西氧盾医疗科技有限责任公司医疗器械项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西氧盾医疗科技有限责任公司 |
| 法人代表 | 郭保胜 | 联系人 | 郭文东 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市繁峙县繁城镇经济技术开发区生物园 |
| 联系电话 | 13935057740 | 传 真 | / | 邮政编码 | 034300 |
| 建设地点 | 忻州市繁峙县繁城镇西义村西 |
| 立项审批部门 | 繁峙县发展和改革局 | 项目代码 | 2020-140924-01-03-001890 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2770卫生材料及医药用品制造 |
| 占地面积 （m2） | 44640 | 绿化面积 （m2） | 2000 |
| 总投资 （万元） | 5000 | 环保投资 （万元） | 68 | 环保投资占 总投资比例 | 1.36% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2021.3 |
| 工程内容及规模 一、项目建设背景 近年来，医疗器械产业伴随人类健康需求增长而不断发展，被誉为朝阳产业，是全球发达国家竞相争夺的领域。受制于生产力发展水平的局限，中国医疗器械行业整体起步较晚，但随着国家整体实力的增强以及工业基础的提高，目前医疗器械行业仍处于快速发展的黄金期，近三年增速保持在20%左右，未来随着国家政策的扶持以及医疗器械行业的技术发展和产业升级，将有望继续保持高速增长的良好态势，并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。 2020年席卷全国的疫情，让全民认知彻底被改变，让全社会的健康意识空前提升，医疗防护用品的个人储备也将越发被民众重视。在这样的契机下，山西氧盾医疗科技有限责任公司在结合我国医疗器械行业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛的市场背景和国家及地方产业政策利好的情况下，提出了医疗器械项目的建设，在满足防疫防控物资充足保障的前提下，谋求企业和地方经济发展。 山西氧盾医疗科技有限责任公司成立于2020年2月12日，位于山西省忻州市繁峙县繁城镇经济技术开发区生物园，经营范围包括：医用口罩、医用防护服生产及销售。项目建设地点位于繁峙县繁城镇西义村西，主要建设内容为购置配套生产设备，建设年产医用口罩1000万个，N95口罩300万个，医用防护服50万件，医用一次性床单1000万米。 项目分两期建设，一期工程厂房已基本建设完成，但未投产运行，产品主要为医用口罩、N95口罩；二期工程尚未建设，产品为医用防护服，医用一次性床单等。 根据环境部、山西省生态环境厅《关于切实做好疫情防控期间建设项目环评管理工作的紧急通知》《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的意见》和《山西省建设项目环境影响评价正面审批清单》，忻州市生态环境局繁峙分局关于对“山西氧盾医疗科技有限责任公司医疗器械项目”的环评管理意见（繁环函【2020】第1号），同意该项目开工后补办环评审批手续。 二、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十四、医药制造业”中“49卫生材料及医药用品制造”小类，应编制环境影响报告表。为此，山西氧盾医疗科技有限责任公司委托我公司进行环境影响评价工作。 接受委托后，我公司立即组织有关技术人员赴现场进行实地踏勘和资料收集，对厂址及周围区域自然、社会环境等情况进行了了解，并收集了当地有关水文、地质、气象等资料，根据项目生产规模、特点及污染物排放等对环境的影响，编制完成了《山西氧盾医疗科技有限责任公司医疗器械项目环境影响报告表》（送审本）。现提交建设单位报请环保主管部门组织审查。 2020年12月22日，忻州市生态环境局繁峙分局主持召开了《山西氧盾医疗科技有限责任公司医疗器械项目环境影响报告表》技术审查会，并形成了技术审查意见，根据审查意见我单位环评人员进行了认真地核实、修改和完善，形成《山西氧盾医疗科技有限责任公司医疗器械项目环境影响报告表》(报批本)，由建设单位呈报当地环保部门申请报批。 三、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号令批准的《产业结构调整指导目录》（2019年修正）中的相关规定，该项目不属于指导目录中限制类、淘汰类规定的范围，属于国家允许类项目，因此本项目符合国家产业政策要求，且本项目于2020年2月14日在繁峙县发展和改革局进行备案，项目代码为：2020-140924-27-03-001073。 2、相关规划符合性 （1）城市规划 本项目位于繁峙县繁城镇西义村西，距繁峙县城市总体规划边界约300m，不在繁峙县县城总体规划范围内，不违背繁峙县县城总体规划发展要求。 （2）与繁峙县经济技术园区相符性 本项目位于繁峙县繁城镇西义村西，属于繁峙经济技术开发区“一区三园”中的农业生物园区。该园区建设情况：①2018年11月，省人民政府批复同意设立繁峙经济技术开发区，目前，园区规划环评已编制完成并通过评审，但未取得规划批复；②园区供水、排水、供电、道路等公用设施已基本建设完成。 （3）土地利用规划 根据繁峙县自然资源局出具的相关文件（繁自然资函【2020】5号），“该项目用地属于因防控和治疗建设医疗卫生设施的生产所需用地，可以先行使用，且县政府同意该项目用地列入《繁峙县土地利用总体规划》（2006-2020年）修改方案中”，因此，在疫情结束后，企业及时办理建设用地的报批手续后，项目用地符合国家土地利用政策。 （4）生态功能区划和生态经济区划 ①根据《繁峙县生态经济区划》，本项目属于II繁峙县滹沱河沿岸山地丘陵区水土保持生态功能亚区。 本项目符合性分析如下：①项目为不占用林地，占地面积小，不会对区域水土流失造成影响；②本项目为医疗器械项目，不属于矿山开采类企业；③项目在采取环评规定的环境保护措施后，大大减少污染物排放量，对区域生态环境影响较小。 ②根据《繁峙县生态经济区划》，本项目位于优化开发区Ⅳ1繁城镇城镇商贸与农工业综合经济区。 本项目符合性分析如下：①项目属于医疗器械加工项目，属于鼓励类无污染加工工业项目；②项目采用清洁能源天然气，污染物产生量较少，不会恶化区域环境质量。 3、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）》的要求，“三线一清单”中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单就是规划环境准入负面清单。 （1）生态红线 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线 本次评价收集了繁峙县2019年例行监测数据，区域内PM10、SO2、PM2.5等监测因子超标，区域环境空气质量不达标；根据现状监测报告，噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。 项目建设完成后，废气量产生量很小；废水经处理后排入城市污水管网；噪声能达标排放；固体废物合理处置。对区域环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、新鲜水等资源，相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单。 本项目不属于《产业政策调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”环境影响评价管理的要求。 4、环境敏感性 本项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地、特殊地下水资源保护区、森林公园等环境保护敏感目标，环境敏感性一般。 5、选址可行性 本项目位于繁峙县繁城镇西义村西，不在繁峙县县城总体规划范围内，不违背繁峙县县城总体规划发展要求；项目用地符合国家土地利用政策；项目位于II繁峙县滹沱河沿岸山地丘陵区水土保持生态功能亚区和I优化开发区Ⅳ1繁城镇城镇商贸与农工业综合经济区，不违背《繁峙县生态功能区划》和《繁峙县生态经济区划》的相关要求；项目周边没有有害气体污染源，无煤化工类污染企业，不在居民集中区，区域交通便利；项目不涉及特殊敏感区，距离最近的水源地2.3km。在采取环评规定的环保措施和要求后，对周围环境影响较小。因此，项目选址合理。 四、项目基本情况 1、项目名称、建设单位、建设性质 项目名称：山西氧盾医疗科技有限责任公司医疗器械项目 建设单位：山西氧盾医疗科技有限责任公司 建设性质：新建 2、地点、周边关系 建设地点：项目位于忻州市繁峙县繁城镇西义村西，中心地理坐标：东经113°14'10"，北纬39°11'18"。 周边情况：项目东侧、南侧、北侧均为空地，西侧为道路，南侧130m为金龙苑二小区及汽贸商城。 项目地理位置图见附图1，四邻关系图如下： 图1-1 项目四邻关系图 3、总投资及环保投资 项目总投资5000万元，其中环保投资68万元。 4、生产规模 项目建设完成后，生产规模为年产医用口罩1000万个，N95口罩300万个，医用防护服50万件，医用一次性床单1000万米。 5、工程内容 项目分两期建设，一期工程厂房已基本建设完成，但未投产运行，产品主要为医用口罩、N95口罩；二期工程尚未建设，产品为医用防护服，医用一次性床单等。工程内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程及依托工程等。具体主要建设内容见表1-1。 表1-1 本工程组成一览表 类别 工作内容 备注 主体 工程 一期工程 呼吸防护用品车间 （口罩车间） 建筑面积为1800m2。包括生产区域、准备间、原料库房、成品库房、灭菌室、解析室及辅助配套设施等，厂房洁净度要求10万级以上。 已建 二期工程 防护服生产车间 建筑面积为1200m2。配套准备间、原料区域、生产区域、成品区域等，厂房洁净度要求10万级以上。 未建 一次性床单生产车间 建筑面积为1500m2。配套准备间、原料区域、生产区域、成品区域等，厂房洁净度要求10万级以上。 未建 储运工程 材料库 采用全封闭厂房结构，建筑面积850m2，用于材料储存 已建 成品库 采用全封闭厂房结构，建筑面积850m2，用于成品储存 已建 运输道路 运输道路利用现有的乡镇道路，路面均已硬化处理 依托 辅助 工程 综合楼 共3层，总建筑面积1800m2，用于办公、质检 已建 宿舍 2栋单层，总建筑面积500m2，用于职工休息 食堂 单层，建筑面积100m2 锅炉房 建筑面积为108m2，设1台1t/h燃气锅炉，用于生活区采暖 未建 配电室 建筑面积为108m2，设1台500kVA变压器 已建 水泵房 砖混结构，建筑面积为54m2 消防水池 1座，容积585m3 门卫室 2个，总建筑面积80m2 未建 营销中心 砖混结构，建筑面积为100m2 未建 自行车棚 建筑面积60m2 未建 公用工程 供水 由繁峙县城镇供水管网提供，可满足用水需求 依托 供电 由繁峙县市政供电电网接入厂内变压器，可满足供电需求 依托 供暖 生产区不采暖，生活区采用1台1t/h燃气锅炉采暖 未建 环保工程 废气 锅炉废气 采用清洁能源天然气，经低氮燃烧后直接排放 未建 灭菌解析 废气 位于全密闭车间内，经负压收集+两级活性炭吸附处理后排放 已建 食堂油烟 安装1台油烟净化设施，去除效率不低于60% 未建 废水 净水装置排水 为清净水，经厂内雨水管道排入城镇雨水管网 未建 洁具清洗废水 经厂内污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 地面清洁废水 锅炉排污水 生活污水 设1座3 m3隔油池，处理后排入城镇污水管网，最终进入城繁峙县污水处理厂处理。 固废 废边角料 车间内设置专门的废物暂存间，经收集后作为废品外售 未建 废包装材料 废活性炭 设1座20m2危废暂存间，经收集后交有资质单位处置 生活垃圾 经收集后送当地环卫部门指定地点处置 噪声 选用低噪设备，采用基础减震、室内布置等措施。 未建 运输车辆采用限制车速、禁止鸣笛等措施 其他 绿化 绿化面积2000m2 未建 硬化 未利用地面全部硬化，硬化率100% 未建 依托工程 供水 项目用水依托城镇供水管网，根据现场勘察，供水管网工程已接入厂区范围内，可满足项目用水需求 / 排水 项目废水经预处理后排入城镇污水管网，最终进入城繁峙县污水处理厂进行处理。根据现场勘察，排水管网工程已覆盖，可满足废水接管要求 供电 区域供电管网已覆盖，可满足项目供电需求 供气 区域天然气管网已覆盖项目范围内，可满足项目供气需求 道路 区域道路均采用水泥硬化处理 6、产品方案 6.1产品方案 项目分两期建设，一期工程产品主要为医用口罩、N95口罩；二期工程产品为医用防护服，医用一次性床单等。产品方案情况如下表： 表1-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 生产规模 用途 备注 1 医用口罩 1000万个 民用 一期工程 2 N95口罩 300万个 工业 3 医用防护服 50万件 工业 二期工程 4 医用一次性床单 1000万米 工业 6.2产品标准 6.2.1医用口罩标准 A、参考依据：一次性使用医用口罩（YY/T 0969-2013）。 B、产品标准 ① 外观 口罩外观应整洁、形状完整，表面不得有破损、污渍。 ② 结构与尺寸 口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。应符合设计的尺寸，最大偏差应不超过±5%。 ③ 鼻夹 口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。 鼻夹长度应不小于8cm。 ④ 口罩带 口罩带应戴取方便。每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。 ⑤ 细菌过滤效率 口罩的细菌过滤效率应不小于95%。 ⑥ 通气阻力 口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于49Pa/cm2。 ⑦ 微生物指标 非灭菌口罩应符合下表要求，灭菌口罩应无菌。 表1-3 微生物指标 序号 指标名称 单位 标准值 1 细菌菌落总数 ≤ cfu/g 100 2 真菌菌落总数 ≤ cfu/g 不得检出 3 大肠菌群 - 不得检出 4 绿脓杆菌 - 不得检出 5 金黄色葡萄球菌 - 不得检出 6 溶血性链球菌 - 不得检出 ⑧ 环氧乙烷残留 经环氧乙烷灭菌的物品，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。 ⑨ 生物性评价 口罩的细胞毒性应大于2级；原发刺激计分应不大于0.4；迟发性超敏反应应不大于1级。 6.2.2 N95口罩 A、参考依据 呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器（GB 2626-2019）。 医用防护口罩技术要求（GB 19083-2010）。 B、产品标准 ① 外观 样品表面不应破损、变形和有明显的其他缺陷，部件材料和结构应能耐受正常使用条件及可能遇到的温度、湿度和机械冲击。 ② 过滤效率 表1-4 过滤效率 ③泄露性 a.随弃式面罩的TIL 表1-5 随弃式面罩的TIL b. 可更换式半面罩的IL 当以每个动作的IL为评价基础时(即10人×5个动作)，50个动作中至少有16个动作的IL应小于500；并且，在以人的总体IL为评价基础时，10个受试者中至少有8个人的总体IL应小于2%。 c.全面罩的IL 当以每个动作的IL为评价基础时(即10人×5个动作)，每个动作的IL应小于0.05%。 ⑤ 呼吸阻力 各类呼吸器的吸气阻力和呼气阻力应符合下表的要求。 表1-6 呼吸阻力要求 ⑤呼气阀 a. 呼气阀气密性 只检测半面罩。呼气阀应符合以下要求：每个呼吸器的呼气阀的泄漏气流量不应大于30 mL/min；若面罩设有多个呼气阀，每个呼气阀应符合的泄漏气流量应均分，例如，若呼吸器面罩设置了2个呼气阀，则每个呼气阀的泄漏气流量都不应大于15 mL/min。 b.呼气阀保护装置 呼气阀保护装置在承受下表规定的轴向拉力时，不应出现滑脱、断裂和变形。 ⑥ 死腔 呼吸器的死腔结果平均值不应大于1%。 ⑦ 视野 呼吸器的视野应符合下表的要求。 表1-7 呼吸器视野 ⑧ 头带 呼吸器的每条头带、带扣及其他调节部件在承受下表规定的拉力时，不应出现滑脱或断裂。 ⑨ 连接和连接部件 在规定检测条件下，可更换式过滤元件与面罩之间，呼吸导管与过滤元件及面罩之间的所有连接和连接部件，在承受下表规定的轴向拉力时，不应出现滑脱、断裂或变形。 ⑩ 气密性 在规定检测条件下，60 s内每个全面罩内的压力变化不应大于100 Pa。 ⑪ 可燃性 暴露于火焰的各部件在从火焰移开后，继续燃烧时间不应超过5s。 6.2.3 医用防护服标准 A、参考依据 医用一次性防护服技术要求（GB19082-2009）。 B、产品标准 ① 外观要求 a.防护服应于燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。 b.防护服连接部位可采用针缝、粘合或热合等加工方式。针缝的针眼应密封处理，针距每3cm应为8针~14针，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡。 c.装有拉链的防护服拉链不能外露，拉头应能自锁。 ② 液体阻隔功能 a.抗渗水性 防护服关键部位静水压应不低于1. 67 kPa(17 cm H2O) 。 b.透湿量 防护服材料透湿量应不小于2 500 g/(m2·d）。 c.抗合成血液穿透性 防护服抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa的要求。 d.表面抗湿性 防护服外侧面沾水等级应不低于3级的要求。 ③ 断裂强力 防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N。 ④ 断裂伸长率 防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。 ⑤ 过滤效率 防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。 ⑥ 阻燃性能 具有阻燃性能的防护服应符合下列要求：损毁长度不大于200；续燃时间不超过15s；阴燃时间不超过10s。 ⑦ 抗静电性 防护服的带电量应不大于0.6μC/件。 ⑧ 静电衰减性能 防护服材料静电衰减时间不超过0.5s。 ⑨ 皮肤刺激性 原发性刺激记分应不超过1。 ⑩ 微生物指标 a.防护服应符合GB 15979-2002中微生物指标的要求，见下表。 b.包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的防护服应无菌。 表1-8 防护服微生物指标 ⑪ 环氧乙烷残留 经环氧乙烷灭菌的防护服，其环氧乙烷残留量应不超过10μg/g。 6.2.4一次性医用床单质量标准 A、参考依据 一次性医用床单（QB/FY0002-2017）； 医用护理垫（看护垫）（Q/VDZJ001-2016）。 B、产品标准 ① 外观要求 医用床单应洁净、平整，无明显疵点、无污渍、无毛边、无破损、无异常气味和异物。 ② 缝制或热合 医用床单缝制应牢固，不应脱线、跳针。缝制线密度不少于8针/3cm，缝纫边距应不小于0.3cm。如热合应牢固不开裂 ③ 密合性 加淋膜医用床单，淋膜部位不得渗水。 ④ 微生物指标 表1-9 微生物指标 序号 指标名称 单位 标准值 1 细菌菌落总数 ≤ cfu/g 200 2 真菌菌落总数 ≤ cfu/g 100 3 大肠菌群 - 不得检出 4 致病性化脓菌 - 不得检出 7、原辅料消耗 项目消耗的主要原辅材料主要是无纺布、聚乙烯薄膜及包装材料，为保证产品质量，生产所需原料由浙江等主产省收购；辅料均采用国内定点企业产品，且可以保证充足供应；包装用袋、包装箱等均由太原厂家定制并运至厂区，质量可靠、供应有保障。所有生产原辅材料的采购供应都要考虑符合医疗器械相关认证要求，确保最终产品的质量符合国家法律法规要求。项目原辅料消耗及燃料动力见表1-10。 表1-10 物料消耗及燃料动力表 序号 项目 单位 年消耗量 1 原辅材料 1.1 聚丙烯熔喷无纺布 吨 36.0 1.2 无纺布 吨 693.0 1.3 鼻梁条 万条 1300.0 1.4 耳挂 万条 1300.0 1.5 针刺棉 吨 3.3 1.6 拉链 万条 50.0 1.7 挡风 万条 50.0 1.8 领标 万个 50.0 1.9 胸标 万个 50.0 1.10 聚乙烯薄膜 吨 18.5 1.11 卫生纸 吨 37.0 1.12 呼吸阀 万个 90.0 1.13 环氧乙烷 吨 1.0 2 包装材料 2.1 包装袋 万个 635.2 2.2 包装箱 万个 56.6 3 燃料、动力及水 3.1 新鲜水 t/a 4160 3.2 电 万度 160 3.3 天然气 万Nm3/a 16.8 8、主要生产设备 项目设置口罩生产线4条，防护服生产线1条，一次性床单生产线1条。本项目主要生产设备见表1-11。 表1-11 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 口罩生产线（4条） 1.1 口罩成型机 NK-CMM10 台 4 生产能力30-36个/min 1.2 移印机 / 台 1 / 1.3 口罩压合机 / 台 2 / 1.4 卷料机 / 台 2 / 1.5 口罩切边机 / 台 2 / 1.6 呼吸阀冲孔机 / 台 1 / 1.7 鼻梁条线贴合机 / 台 2 / 1.8 耳带点焊机 / 台 2 / 1.9 呼吸阀焊接机 / 台 1 / 2 防护服生产线（1条） 2.1 包缝机 / 台 5 / 2.2 剪裁机 / 台 10 / 2.3 打版机 / 台 2 / 2.4 缝纫机 / 台 10 / 2.5 铺布机 / 台 2 / 2.6 压领机 / 台 2 / 2.7 锁边机 / 台 2 / 2.8 钉扣机 / 台 2 / 2.9 立体整烫机 / 台 2 / 2.10 平车 / 台 5 / 2.11 热风缝口密封机 / 台 1 / 2.12 超声波焊接机 / 个 1 / 2.13 螺杆式空气压缩机 / 台 1 / 2.14 活塞式空气压缩机 / 台 1 / 3 医用床单生产线（1条） 3.1 自动分切装置 / 台 1 / 3.2 收卷机 / 台 1 / 3.3 自动上料装装置 / 台 1 / 3.4 双辊筒收卷装置 / 个 1 / 3.5 去皱辊 / 台 1 / 3.6 热风缝口密封机 / 台 1 / 3.7 超声波焊接机 / 台 1 / 4 洁净厂房净化设备 4.1 不锈钢风淋室 / 套 4 / 4.2 组合式空调机组 / 套 4 / 4.3 臭氧发生器 / 台 4 / 4.4 空气过滤器 / 台 4 / 4.5 排风机 / 台 8 / 4.6 卧式风机盘管 / 套 4 / 4.7 风速仪尘 / 台 4 / 4.8 压差计 / 台 4 / 4.9 温湿度计 / 台 4 / 4.10 埃粒子计数器 / 台 4 / 5 辅助设备 5.1 环氧乙烷消毒系统 SQ-H600 套 2 6m3 5.2 自动化包装机 / 套 4 / 5.3 净水设备 LBOW-900t 台 2 1t/h 6 公用设备 6.1 变压器 500kVA 台 1 / 6.2 锅炉 1t/h 套 1 / 6.3 箱式货车 / 辆 2 / 6.4 叉 车 / 辆 6 / 6.5 供水设备及管网 / 套 1 / 9、工作制度及劳动定员 劳动定员：职工定员30人，其中管理层5人，工人25人。 工作制度：全年生产300天，生产部门及与生产有关联的公用辅助部门实行三班工作制，管理部门实行一班工作制，每班8小时。 10、平面布置 本项目建设地块总体呈长方形，主要构筑物包括呼吸防护用品车间（口罩车间）、医用防护服车间、一次性医用床单生产车间、材料库、成品库等，并配套综合楼、宿舍、食堂、配电室、锅炉房、门卫等辅助设施。项目平面布置图见附图2。 10.1 洁净厂房建设要求 ⑴ 内表面要求 ① 应平整、光滑、无裂缝、接日严密、尤颗粒物脱落、易清洁、耐消毒。 ② 门窗、顶棚、墙板、楼地面的构造缝隙及施工缝隙应采取密封措施。 ③墙面与地面的交界处应成弧形。踢脚不应突出墙面。 ④ 洁净室不宜采用砌体抹灰墙面。当必须采用时，抹灰层应有防开裂、防脱落措施。饰面层应易清洁、耐消毒。 ⑵ 楼面、地面要求 ① 应满足生产工艺的要求。 ② 应整体性好、平整、不开裂、耐磨、耐撞击、防潮、不易积聚静电。 ③ 地面应设防潮层，基层宜采用混凝土并设置钢筋网。 ④ 有爆炸危险的甲类、乙类生产区，地而应有不发火、防静电措施。 10.2设备安装的卫生要求 根据医疗器械生产企业卫生规范的规定，企业设备购置与安装应达到以下要求： （1）设备购置与安装应根据工艺要求，布局合理，上、下工序衔接要紧凑。 （2） 各种管道、管线尽可能集中走向。水管不宜从包装台上方通过，其它管线和阀门也不应设置在暴露原料和成品的上方。 （3）安装应符合工艺卫生要求，与屋顶、墙壁等应有足够的距离；设备一般应用脚架固定，与地面应有一定的距离；传动部分应有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒。 11、公用工程 11.1给排水 （1）水源 水源由繁峙县城镇供水管网提供，可满足生产、生活用水需求。 （2）给水 项目给水环节包括：生产用水、地面清洁用水、锅炉用水、生活用水及绿化用水等。 ①生产用水 生产用水全部采用纯净水，包括灭菌柜补充水和洁具清洗用水。本项目设2台1t/h净水装置（1用1备），根据实际需求合理安排运行时间，可满足项目净水用量需求。本次环评按每天运行6h，产水率80%计，则纯净水产生量为4.8t/d，其中灭菌柜补充水为0.8t/d，洁具清洗用水量为4.0t/d。 ②地面清洁用水 本项目车间地面保持清洁，需定期清洁，清洁采用拖布进行清理，类比同类行业，用水量按0.5L/m2计，各生产车间总面积约4500m2，则清洗用水量为675m3/a（2.25m3/d）。 ③锅炉用水 本项目设1台1t/h燃气锅炉，用于冬季生活区采暖，根据《锅炉手册》，1t锅炉补水量为0.3m3/d，年运行150d，则补水量年用量为45m3。 ④生活用水 项目设有食堂，厕所为旱厕。参照《山西省用水定额》（DB14/T-1049.1-2015），生活用水标准按120L/p·d计，则用水量为3.6m3/d，1080m3/a。 ⑤绿化用水 本项目绿化面积为2000m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015）冷季型二级养护植被用水定额0.28m3/m2·a计算，则绿化用水量为560m3/a（2.67m3/d）。 （3）排水 本项目排水包括净水装置排水、洁具清洗废水、地面清洁废水、锅炉排污水和生活污水等。 ①净水装置排水 本项目设2台1t/h净水装置（1用1备），根据实际需求合理安排运行时间，可满足项目净水需求。本次环评按每天运行6h，产水率80%计，则每天排水量为1.2m3/d，为清洁水，排入城镇雨水管网。 ②洁具清洗废水 洁具清洗废水产生量按使用量的80%计，则废水产生量为3.2m3/d，经管道排入城镇污水管网，最终进入城繁峙县污水处理厂进行处理。 ③地面清洁废水 地面清洁废水产生量按使用量的80%计，则废水产生量为1.8m3/d，经管道排入城镇污水管网，最终进入城繁峙县污水处理厂进行处理。 ④锅炉排污水 锅炉排污水按全部补水量计，则排污水量为0.3m3/d，年运行150d，排水量为45m3/a，主要污染物为SS，经管道排入城镇污水管网，最终进入城繁峙县污水处理厂进行处理。 ⑤生活污水 生活污水产生量按使用量的80%计，则生活污水产生量为2.88m3/d，经隔油池处理后排入城镇污水管网，最终进入城繁峙县污水处理厂进行处理。 项目用排水情况见表1-12，项目水平衡见图1-2和图1-3。 表1-12 项目用排水情况一览表 名称 用水定额 用水指标 新鲜用水量 （m3/d） 废水量 （m3/d） 备注 灭菌柜补充水 / / / 0 由净化装置处理后提供 洁具清洗用水 / / / 3.2 地面清洁用水 0.5L/m2 4500m2 2.25 1.8 排入城镇污水管网 锅炉用水 / / 0.3 0.3 净水装置 / / 6.0 1.2 排入城镇雨水管网 生活用水 120L/p·d 30人 3.6 2.88 经隔油后排入污水管网 绿化用水 0.28m3/m2·a 2000m2 2.67 0 / 合计 采暖期 12.15 9.38 非采暖期 14.52 9.08 图1-2 项目采暖期水平衡示意图 单位m3/d 图1-3 项目非采暖期水平衡示意图 单位m3d 11.2供电 本项目用电由供电电网接入厂内变压器，用电量160万kwh/a。 11.3供热 本项目生产区不需要采暖，生活区采用1台1t/h燃气锅炉供暖。供热负荷分析如下： 表1-13 项目供热负荷一览表 序号 名称 供热面积 热负荷指标 热负荷 1 综合楼 1800m2 150W/m2 0.27MW 2 宿舍 508m2 150W/m2 0.0762MW 3 食堂 84m2 100W/m2 0.0084MW 4 营销中心 100m2 100W/m2 0.01MW 5 门卫 77m2 150W/m2 0.0116MW 合计 0.3762MW 由上表热负荷计算结果可知，本项目供热负荷需要0.3762MW，考虑热量损失系数1.1，则需要供热负荷为0.414MW。本项目设1台1t/h的燃气锅炉，供热负荷为0.7MW，满足本项目供热负荷的需求。 11.4供气 项目燃气锅炉用气由城镇天然气管网提供，目前管网已覆盖项目区域，可满足供气需求。 11.5运输 项目运输量较小，厂外运输依托现有的城镇道路，采用汽车运输，厂内主要采用叉车运输。 12、主要技术指标 项目主要经济技术指标见表1-14。 表1-14 主要技术经济指标一览表 内容 项目 单位 指标 备注 生产规模及产品方案 医用口罩 万个 1000 一期工程 N95口罩 万个 300 医用防护服 万件 50 二期工程 医用一次性床单 万米 1000 建设指标 占地面积 m2 44640 66.96亩 生产厂房 m2 4500 包括口罩车间、防护服车间、医用一次性床单生产车间 辅助用房 m2 2150 包括材料库、成品库、锅炉房、配电室、水泵房、营销中心、门卫等 办公生活区 m2 2400 包括综合楼、宿舍、食堂等 能源消耗 水 m3/a 4160 城镇供水管网 电 万kWh/a 160 城镇供电电网 天然气 城镇天然气管网 工作制度 管理人员 d 300 一班制，8h/d 职工 d 300 三班制，8h/班 劳动定员 管理人员 人 5 / 职工 人 25 / 财务指标 项目总投资 万元 5000 环保投资 万元 68 财务内部收益率（税后） % 22.83 财务内部收益率（税前） % 29.74 财务投资回收期（税后） 年 5.843 财务投资回收期（税前） 年 4.51 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 根据现场勘察，一期工程厂房已基本建设完成，但未投产运行，施工过程中，企业应文明施工，严格落实施工期环保措施，减少对周围环境的影响。 |

# 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 略

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次收集到繁峙县2019年全年例行监测数据，监测结果如下： 表3-1 环境空气监测结果 单位mg/m3 污染物 评价指标 现状浓度值 标准值 达标情况 PM10 年平均 104μg/m3 70μg/m3 超标 SO2 年平均 86μg/m3 60μg/m3 超标 NO2 年平均 32μg/m3 40μg/m3 达标 PM2.5 年平均 47μg/m3 35μg/m3 超标 CO 24小时平均 2.6mg/m3 4.0mg/m3 达标 O3 8小时平均 154μg/m3 160μg/m3 达标 由上表可见，区域内PM10、SO2、PM2.5等监测因子不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均浓度要求。因此，区域环境质量不达标。 2、地表水环境质量现状 根据《2020年8月忻州市地表水监测断面水质情况月报》，本次环评收集到最近监测断面代县桥断面（位于项目下游）监测数据，CODcr6.0mg/L，氨氮0.04mg/L，TP0.136mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，表明区域水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 根据山西蓝源成环境监测限公司于2020年11月2日对项目厂界及敏感点进行了声环境质量现状监测，声环境质量现状监测内容见表3-2，监测结果见表3-3，监测布点示意见图3-1。 表3-2 声环境质量现状监测内容一览表 监测位置 监测点位 监测因子 监测频次 监测要求 厂界四周外1m处 1# 东厂界 监测因子为等效连续A声级，监测时统计L10、L50、L90、Leq 监测一天，昼、夜各监测一次 无雨雪、无雷电、风速为5m/s以下进行 2# 南厂界 3# 西厂界 4# 北厂界 敏感点 5# 金龙苑二小区 声环境质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量现状监测结果 监测点 昼间dB(A) 夜间dB(A) Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 东厂界外1m 51.6 53.8 50.8 49.8 43.5 47.0 42.6 41.2 南厂界外1m 52.6 55.6 51.6 51.0 44.1 45.6 43.4 42.2 西厂界外1m 54.5 55.6 53.4 52.2 44.3 45.8 43.6 42.6 北厂界外1m 52.9 55.6 52.2 51.2 43.1 45.4 42.4 41.4 金龙苑二小区 51.2 52.4 50.8 49.4 41.1 42.8 40.4 39.4 标准 55 45 由上表可知，各监测点位均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准，区域声环境现状较好。 图3-1 项目监测布点图

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据敏感因素的界定原则，经实地踏勘，项目周围无敏感保护目标、重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。根据本工程所在地社会环境状况，主要保护对象如下： 表3-4 主要环境保护目标一览表 敏感因素 名称 坐标 保护对象 （居民） 相对 方位 相对距离（m） 环境功能区 保护要求 X Y 环境 空气 西义村 694153 4340213 887人 E 300 2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 繁峙县 695553 4340287 15万人 E 1200 笔峰村 692874 4339489 657人 SW 550 东峪村 691547 4341691 335人 NW 2000 雁头村 691013 4340498 351人 W 1950 金龙苑 二小区 693211 4340178 160人 S 130 声环境 厂址 周边200m范围 / / / 1类 《声环境质量标准》1类标准 金龙苑二小区 160人 S 130 地表水环境 滹沱河 / 河流 S 1250 III类 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 生态环境 附近植被和农作物 严格控制项目生态影响，减少水土流失

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照执行《河北省地方标准环境空气质量限值》（DB13/1577-2012），具体情况见下表。 表4-1 环境空气质量评价标准 单位 mg/Nm3 项目 年平均 24（8）小时平均 1小时平均 单位 备 注 TSP 200 300 — µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM2.5 35 70 — PM10 70 150 — SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 O3 — 160 200 CO — 4 10 mg/m3 非甲烷总烃 — — 2.0 mg/m3 《河北省地方标准环境空气质量限值》（DB13/1577-2012） 2、地表水 项目最近地表水体为滹沱河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），属于海河流域——滹沱河山区水系——滹沱河（下茹越水库出口段—济胜桥（笔锋断面）），水环境功能为工业用水保护，河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L，PH无量纲 污染物 PH COD BOD5 NH3-N TP 石油类 SS 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤60 3、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类区标准。 表4-3 地下水质量标准（单位：mg/L） 项 目 PH 总硬度 溶解性总固体 氟化物 氰化物 氯化物 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤1000 ≤1.0 ≤0.05 ≤250 项 目 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 硫酸盐 砷 汞 标准值 ≤0.5 ≤20 ≤1.0 ≤250 ≤0.01 ≤0.001 项 目 铬（六价） 铅 铁 锰 镉 挥发酚 标准值 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.005 ≤0.002 项 目 菌落总数 总大肠菌群 耗氧量 标准值 ≤100CPU/mL ≤3.0CPU/mL ≤3.0 4、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体标准见下表。 表4-4 声环境质量标准（GB3096-2008） 项目 执行标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 厂界及敏感点 1类标准 55 45 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 燃气锅炉执行《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中燃气锅炉大气污染物排放限值；非甲烷总烃参照执行晋气防办[2017]32号《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发＜山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案＞的通知》中医药制造行业有机废气排放限值最高允许排放浓度要求和企业边界有机废气污染物浓度排放限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2中小型饮食业单位油烟最高允许排放排放浓度和油烟净化设施最低去除效率。标准值见表4-5~表4-7。 表4-5 锅炉废气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目 燃气锅炉限值 颗粒物 5 二氧化硫 35 氮氧化物 50 烟气黑度（格林曼黑度，级） ≤1 表4-6 ＜山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案＞ 中医药制造行业有机废气排放限值 污染物名称 标准值 有组织 无组织 监控位置 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率（%） 监控位置 监控浓度 非甲烷总烃 车间或生产设施排气筒 60 90 企业边界 2.0 表4-7 《饮食业油烟排放标准》 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、废水排放标准 本项目废水经预处理后排入市政污水管网，废水排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值。具体标准值如下： 表4-8 《污水排入城镇下水道水质标准》（单位：mg/L，pH除外） pH SS CODCr BOD5 氨氮 动植物油 6.5~9.5 400 500 350 45 100 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 表4-9 噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 昼间 夜间 施工期 70 55 运营期 55 45 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年第36号“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定。 生活垃圾执行当地环卫管理部门要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25号）中的第三条规定：属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于医疗器械项目，需要申请总量。建议总量申请情况如下： 废气：根据工程分析可知，项目需申请总量控制指标分别为烟尘0.012t/a、SO20.082t/a、NOx0.12t/a。 废水：根据工程分析可知，项目需申请总量控制指标分别为COD0.56t/a、氨氮0.041t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述 （一）施工期 本项目建设内容为一般土建工程，包括基础工程、主体工程、安装工程、运行使用等。建设工序将以噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物为主，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期的工艺流程及产污情况，见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节示意图 （二）运营期 1、口罩生产工艺 （1）一次性医用口罩特点：一次性三层口罩是由专业用于医疗卫生的纤维无纺布内两层，中级增加一层起过滤防菌达99%的以上过滤溶喷布经超声波焊接而成，鼻梁处采用环保型全塑条，不含任何金属，配带透气，舒适。 （2）N95口罩特点 N95型口罩是NIOSH认证的9种颗粒物防护口罩中的一种。N95型口罩对空气动力学直径0.075µm±0.02µm的颗粒的过滤效率达到95%以上。空气细菌和真菌孢子的空气动力学直径主要在0.7-10µm之间变化，也在N95型口罩的防护范围内。因此N95型口罩可以用于某些颗粒物的呼吸防护，如打磨、清扫和处理矿物、面粉及某些其它物料等过程产生的粉尘，还适用于因喷洒而产生的液体的或非油性的不产生有害性挥发气体的颗粒物。能有效过滤和净化所吸入的异常气味（有毒气体除外），帮助降低某些可吸入微生物颗粒物（如霉菌、炭疽杆菌、结核杆菌等）的暴露水平。 口罩生产工艺主要包括原料准备、口罩成型、口罩压合、口罩切边、呼吸阀冲孔、鼻梁条贴合、耳带点焊、呼吸阀焊接、包装、灭菌解析（医用口罩）、检验、成品等工序，其工艺流程如下： 图5-2 口罩生产工艺及产污环节示意图 工艺简述： （1） 原料准备：选择适量PP无纺布、鼻梁条、丝线、防菌过滤纸、活性碳布、防水透气膜、无纺布包边材料和耳带。 （2） 口罩片生产：口罩生产包括口罩成型、压合、切边等工序，采用全自动生产线，将PP无纺布原材料、防菌过滤纸、活性碳布和防水透气膜均挂于口罩打片机料架上，调试机器自动生产，原过成型机、压合机、切边机等流水线后，形成口罩片。 该工序主要污染工序为设备运行噪声N，生产过程中产生的废边角料S。 （3） 呼吸阀打孔：将口罩片置于打孔机上进行打孔，N95口罩需进行此步骤，医用一次性口罩，不涉及该生产工序。 （4）鼻梁条贴合：将鼻梁条放置于口罩片上方，然后将口罩片折叠并包裹鼻梁条。 （5） 耳带点焊：将口罩置于超声波电焊上进行耳带点焊。 （6） 呼吸阀焊机：将口罩置于呼吸阀点焊机上进行焊接。N95口罩需进行此步骤，医用一次性口罩，不涉及该生产工序。 （7） 内包装：采用包装机进行包装，并设置打印好生产日期、批次，有效期等信息。该工序主要污染物为包装过程中设备运行噪声N，包装过程中产生的废包装材料S。 （8）灭菌：本项目采用环氧乙烷灭菌，其灭菌机理是通过与微生物发生一种非特异性烷基化作用，从而抑制微生物的生长，使其新陈代谢发生障碍而死亡。灭菌效果主要同温度、压力、湿度、时间、加药量及灭菌物品的包装材料等有关。 本项目采用SQ-H600型环氧乙烷灭菌柜，具体操作步骤如下：①打开灭菌柜，将同一批次的口罩置于灭菌柜内，关闭灭菌柜，通过电加热的方式升温至50℃左右，维持4h；②抽真空：通过无油真空泵抽真空，保持压力；③预湿：通过电加热方式将储水瓶中的纯净水形成蒸汽，保持灭菌柜内的湿度，为了达到理想的湿度水平，第一步先调整灭菌柜内湿度，保持灭菌物在50%相对湿度的环境条件下至少2h以上，第二步可用加湿装置保证柜室内理想的湿度水平60%~80%；④通入环氧乙烷，保持灭菌柜内环氧乙烷浓度在800~1000mg/L，灭菌时间一般为8h；⑤设定时间结束后，通过抽真空将灭菌柜内的残余气体抽出，经两级活性炭吸附处理后排放。 （9）解析：将灭菌后的物品转移至解析室，通过反复输入的空气进行解析清洗（约8h），以去除灭菌物品内环氧乙烷的残留，通入的空气经过高效过滤，可滤除≥0.3μm粒子99.6%以上。 （10）检验：解析后的产品送检验室进行检验，当残留量低于10μg/g，即为合格产品，送外包装工序进行外包装外售；当产品为不合格品时，送解析室进一步解析，直至产品合格为止。 （11）外包装：检验合格后的成品采用打包机进行外包装处理，该工序主要污染物为包装过程中设备运行噪声N，包装过程中产生的废包装材料S。 （12）成品：包装好的产品送成品库，外售。 2、医用防护服、医用一次性床单的生产工艺 （1）医用防护服：一般指医务人员（医生、护士、公共卫生人员、清洁人员等）及进入特定医药卫生区域的人群（如患者、医院探视人员、进入感染区域的人员等）所使用的防护性服装，其作用是隔离病菌、有害超细粉尘、酸碱性溶液、电磁辐射等，保证人员的安全和保持环境清洁。 （2）医用一次性床单：适用于一次性使用病床或检查床上用的卫生护理用品，主要作用是用于医院手术、妇科检查、产妇护理、幼儿看护、瘫痪病人大小便失禁、妇女经期时候使用。 生产工艺主要包括原料准备、裁剪、缝制、压条、内包装、外包装、成品入库等工序，其工艺流程见图5-3。 工艺简述： （1） 原料准备：选择适量无纺布、聚乙烯透气膜等原材料。进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。 （2） 裁剪：将无纺布原材料、聚乙烯透气膜等原材料按排料、划样要求剪切成衣片（床单根据尺寸进行裁剪）。 （3） 缝制：按款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装。 （4） 压条：用热合机将特制的压条材料“焊接”到缝合处（床单无此工序）。 （5） 内包装：将成型防护服（床单）进行内包装，并设置打印好生产日期、批次，有效期等信息。 （6）外包装：检验合格后的成品采用打包机进行外包装处理。 （7）成品入库：将包装好的防护服（床单）集中整合送成品库，外售。 图5-3 医用防护服、医用一次性床单生产工艺及产污环节示意图 3、其他 另外，职工生活会产生职工生活污水、生活垃圾、食堂油烟；燃气锅炉会产生锅炉废气、锅炉排污水；净水装置会产生废水；地面清洁、洁具清洗会产生清洗废水等。 主要污染工序： （一）施工期主要污染工序 1、废气 施工期废气主要是施工扬尘和机械尾气。 2、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水、设备冲洗废水。 3、噪声 施工设备、机械产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声。 4、固体废物 建筑垃圾、工程渣土和施工人员的生活垃圾等。 （二）运营期主要污染工序 1、废气 （1）锅炉废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx等； （2）灭菌解析废气，主要污染物为环氧乙烷； （3）食堂油烟。 2、废水 （1）净水装置排水，为清洁水； （2）地面清洁废水，主要污染物为SS、COD、氨氮； （3）洁具清洗废水，主要污染物为SS、COD、氨氮； （4）锅炉排污水，主要污染物为SS； （5）生活污水，主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS、动植物油。 3、噪声 主要为口罩成型机、裁边机、缝纫机、压合机、打包机、风机等设备运行噪声； 4、固体废弃物 （1）生产工序产生的废边角料；（2）包装工序产生的废包装材料； （3）有机废气处理产生的废活性炭；（4）职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前排放情况 | 处理后排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/Nm3) | 产生量 （t/a） | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量 （t/a） |
| 大气污染物 | 燃气锅炉 | 烟尘 | 5 | 0.012 | 5 | 0.012 |
|  |  | SO2 | 35 | 0.082 | 35 | 0.082 |
|  |  | NOx | 50 | 0.12 | 50 | 0.12 |
|  | 灭菌解析 | 环氧乙烷 | 27.8 | 1.0 | 2.78 | 0.1 |
|  | 食堂 | 油烟 | 2.0 | 7.2kg/a | 0.8 | 2.88kg/a |
| 水污 染物 | 净水装置排水 | 废水量 | / | 360m3/a | 排入雨水管网 |
|  | 洁具清洗废水 | 废水量 | / | 960m3/a | 经厂内污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 |
|  |  | COD | 200mg/L | 0.192 |  |
|  |  | 氨氮 | 10mg/L | 0.0096 |  |
|  | 地面清洁废水 | 废水量 | / | 540m3/a |  |
|  |  | COD | 200mg/L | 0.108 |  |
|  |  | 氨氮 | 10mg/L | 0.0054 |  |
|  | 锅炉排污水 | 废水量 | / | 45m3/a |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | / | 864m3/a | 经隔油处理后排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.26 |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.026 |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废边角料 | 1.0t/a | 设专门的废物暂存间，经收集后作为废品外售处置 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 0.5t/a |  |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 3.0t/a | 经危废暂存间收集后交有资质单位处置 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 9.0t/a | 送环卫部门指定地点处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 70～90dB | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、施工期生态环境影响 本工程施工期进行的平整土地、土建、安装及建筑材料运输等施工活动会对生态环境产生影响，破坏地表植被和土壤结构，但由于在厂区内进行改扩建，周边无生态环境敏感目标，对整个区域的生态环境影响也较小。 2、运营期生态环境影响 运营期污染物排放量很少，且均能合理处置。通过加强厂区硬化，做好厂区绿化等措施后，对周围生态影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 施工期的产物环节主要是扬尘污染、施工噪声、各类建筑垃圾及施工人员的生活垃圾、生活污水等。由于施工时间较短，随施工结束影响也将随之消失，因此，本次环评对施工期仅做简要分析。 1、施工期环境大气污染影响分析 施工活动对环境空气的主要影响因子表现为施工扬尘和机械尾气。 施工扬尘： 主要来自原料的运输、装卸、堆放、场地清理过程中产生的扬尘。为了减小扬尘对周围环境的影响，应采取如下措施： ①建筑施工场地做到6个100%，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%闭运输。 ②对易产生扬尘的建筑材料，例如砂子、石灰、水泥等应密闭储存和遮盖防尘布； 对施工厂区定期洒水抑尘，对施工场地裸地应洒抑尘剂； ③进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，无密闭车斗时车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用篷布遮盖。 通过以上措施可大大减少堆场扬尘的发生量，对周围环境不会造成大的影响。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。且由于作用时间短，并随施工的完成而消失。因此，施工机械尾气对环境空气影响小。 综上，施工期扬尘和机械尾气在采取环保措施的基础上，对周围环境影响较小 2、施工期声环境污染影响分析及防治措施 施工期主要噪音为施工高噪音机械等运行产生的空气动力性噪音和机械噪音，以及交通运输车辆的汽车噪声。主要措施有： （1）合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避免周围环境对噪声的敏感时间，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 （2）降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维护与养护，维修不良的设备；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （3）降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。 （4）建立临时声障。对位置相对固定的机械设备，尽量进入操作间。 （5）施工机械设备布置远离南侧，减小对居民敏感点的影响。 施工期产生的噪声主要为施工机械产生的噪声，经采取减振降噪、调整作业时间的措施后，可满足噪声排放要求，对周围环境影响较小。 3、施工期水环境污染影响分析及防治措施 施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌机及路面、土方喷淋水等，排放的废水主要有设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生的废水，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场排放量较小，不利影响较小。施工人员生活污水经沉淀池沉淀后回用，不外排。冲洗车辆的废水以及施工产生的泥浆废水应进行沉淀处理，处理后重复利用，减少水资源的消耗。 4、施工期固体废物环境污染影响分析及防治措施 施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）建设方应当申请办理建设工程废弃物处置核准手续。施工单位必须严格按规定办理好余泥、渣土、建筑垃圾等固体废物的排放的手续，获得当地有关主管部门批准后方可在指定的受纳地点弃土。 （2）及时清运建设工程废弃物，在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除，防止污染环境。 （3）运输建设工程废弃物应当使用密闭车辆；建设、施工单位不得将建设工程废弃物交给未经核准从事运送建设工程废弃物的单位和个人运输。 （4）不得将建设工程废弃物混入其他生活废弃物中，不得将危险废弃物混入建设工程废弃物，不得擅自设置接纳建设工程废弃物的场地。 （5）施工期产生的各种固体废物采取有效处置措施集中收集、及时清运，避免露天长期堆放可能产生二次污染。对于施工垃圾、废弃建材，要求分类收集和处理，其中可利用的物料，应重点就近利用，纸质、木质、金属质和玻璃质的垃圾可外卖给收购站。 （6）生活垃圾统一收集工作，委托当地环卫部门及时清运处理。 5、生态环境影响分析 本项目施工期间会对施工区周围生态环境及景观造成短期影响，同时基础工程中挖、填土方作业及物料堆放将带来水土流失等影响，但影响程度和范围有限，随着施工期结束，其生态环境影响将随之消失。本项目施工期间采取以下生态保护措施： （1）施工期间要及时夯实地面，减少水土流失。 （2）施工结束后对场地进行平整，及时按照要求进行路面硬化及场地绿化工作。 环评建议站区内道路两侧可根据需要种植灌木，如月季、丁香、紫荆等，其余空地处可种植一些地被植物，如萱草、石竹等，但不得种植油性植物。 通过采取以上防治措施以，施工期对周围生态环境影响较小。 综上所述，经采取防治措施后，可大大减小施工期对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。 二、营运期环境影响分析： 1、大气污染影响分析 1.1大气污染物及影响分析 （1）锅炉废气 本项目设1台1t/h天然气锅炉，天然气用量为70Nm3/h，年运行150d，每天16h，则天然气用量16.8万Nm3/a。根据《全国污染源产排污系数手册》，烟气量排污系数139854.28Nm3/万m3，则烟气排放量为235万Nm3/a。类比同类项目，经低氮燃烧装置处理后污染物排放浓度分别为烟尘≤5.0mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3，则污染物排放量为烟尘0.012t/a、SO2 0.082t/a、NOx0.12t/a，由8m排气筒排放。 （2）灭菌解析废气 本项目采用环氧乙烷进行灭菌消毒，灭菌解析后会产生有机废气环氧乙烷（以非甲烷总烃计）。本项目环氧乙烷用量1t/a，假设灭菌后环氧乙烷全部挥发，则有机废气产生量为1t/a。灭菌解析过程位于全密闭车间内，采用风量为5000m3/h引风机进行负压收集，经两级活性炭吸附处理后由15m排气筒排放。两级活性炭吸附效率按90%计，则环氧乙烷（非甲烷总烃）排放量为0.1t/a，排放浓度2.78mg/m3。 （3）食堂油烟 项目设有食堂，烹饪过程中会产生油烟。用餐人员每天按30人计，用油量以40 g/人•d计，则厨房每天用油量为1.2kg。烹饪过程中分解、挥发量按2%计算，则厨房油烟产生量为0.024kg/d、7.2kg/a。环评要求食堂应安装1台油烟净化器，油烟净化器排风量为2000m3/h，去除效率为不低于60%，则排放浓度为0.8mg/m3，油烟排放量为2.88kg/a（300d/a，6h/d），可以满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的相关标准要求，对周围环境空气影响较小。 综上，本项目废气产排情况见表7-1。 表7-1 本项目废气产生及排放情况一览表 污染源 污染物 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 环保治理措施 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放方式 锅炉 烟尘 0.012 5 采用清洁能源天然气，经低氮燃烧后直接排放 0.012 5 1#排气筒 8m，φ0.2m SO2 0.082 35 0.082 35 NOx 0.12 50 0.12 50 灭菌 消毒 环氧 乙烷 1.0 27.8 位于全密闭车间内，经负压收集+两级活性炭吸附后排放 0.1 2.78 2#排气筒15m，φ0.4m 食堂 油烟 7.2kg/a 2.0 设1台油烟净化装置，效率不低于60% 2.88kg/a 0.8 油烟通道 1.2污染防治措施及可行性论证 1.2.1污染防治措施 （1）锅炉废气 锅炉采用洁净天然气，同时安装低氮燃烧装置，经处理后由8m排气筒排放。 （2）灭菌解析废气 灭菌解析过程位于全密闭车间内，经负压收集+两级活性炭吸附后由15m排气筒排放，吸附效率不低于90%。 （3）食堂油烟 安装一台油烟净化设施，净化效率不低于60%。 1.2.2可行性论证 （1）锅炉废气 本项目锅炉采用天然气，属于清洁能源，污染物产生量很小，类比同类项目，在采用低氮燃烧装置后，污染物排放浓度可满足《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中燃气锅炉大气污染物排放限值要求。 （2）灭菌解析废气 ①环境管理要求 本项目有机废气主要来源于灭菌解析工序，企业应从以下方面严格控制污染物的产生及排放： 源头控制：充分有效的利用环氧乙烷，从源头上减少污染物的产生。 过程控制：采用专业的灭菌设备，减少泄露率的产生。 末端治理：设置完善的负压收集系统，经负压收集后采用两级活性炭吸附处理后达标排放。 ②处置措施可行性分析 有机废气（环氧乙烷）净化的方法有多种，直接燃烧法、吸收法、催化燃烧法、常压催化水合法、直接水合法、催化水合法、活性炭吸附法等。各种方法的原理及优缺点统计如下： A.直接燃烧法 利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧。将环氧乙烷与燃烧原料混合的气体加热，使环氧乙烷在高温作用下可分解成为CO2、H2O等无毒物质。 a.优点：工艺简单。 b.缺点：具有爆炸的危险。在进行燃烧处理时，必须控制环氧乙烷的浓度。对安全技术、操作要求较高。 B.吸收法 吸收法一般采用物理吸收，即将环氧乙烷废气引入吸收液中进行净化，待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝、回收。 a.优点：适用于气量较大、浓度低、温度低的气体。 b.缺点：需要配置加热解析回收装置，设备体积一般较大、投资较高。且环氧乙烷性质活泼，吸收液比较难取。 C.催化燃烧法 环氧乙烷废气被加热经催化燃烧成CO2、H2O等无毒物质。 a.优点：起燃温度低、节能、净化率较高、操作也较为简便。 b.缺点：占地面积、设备投资较大。 D.常压催化水合法 酸性条件反应过程：以环氧乙烷水溶液加入0.5~1.0%稀硫酸作为催化剂，在50~70反应温度，9.8~19.6kPa的反应压力条件下反应30分钟，水合反应生成乙二醇(EG)。反应产物用碱液中和，经蒸发提炼，可得到80%浓度的EG，再经过精馏塔浓缩，可以得到98%以上的EG。也可以在碱性或中性条件下，按照SN2反应机理，进行水合。 a.优点：常压，催化剂价格较低。 b.缺点：无机酸催化剂会导致碳钢设备腐蚀，无机碱催化剂会产生一些副产物。 E.直接水合法 直接水合法也称环氧乙烷加压水合法。将水和环氧乙烷以摩尔比为22: 1的溶液，在管式反应器中，在150~200，15~ 2.5MPa的条件下反应20分钟，直接液相水合制得EG，同时会产生副产物二乙二醇(简称DEG)、三乙二醇(简称TEG)和多乙二醉。反应得到的EG稀溶液通过热交换器冷却后进入膨胀器，在膨胀器中将巴豆醛，乙醛等易挥发组分吹出，液体流入贮槽，再通过泵送去提炼蒸发，经蒸发后的液体进入第一蒸馏塔，真空蒸馏脱除水分，塔项粗EG进入第二蒸馏塔，塔顶得到纯EG，塔底成分再进入填料塔得到各种组分。 a.优点：转化率高。 b.缺点：副产物增加，同时乙二醇中的水分增加。能耗高。 F.催化水合法 均相催化水合法以及非均相催化水合法。均相催化是催化剂与反应物同处于一均匀物相中的催化作用。有液相和气相均相催化。液态酸碱催化剂，可溶性过渡金属化合物催化剂和碘、一氧化氮等气态分子催化剂的催化属于这一类。均相催化剂的活性中心比较均一，选择性较高，副反应少，易用于光谱、波谱、同位素示踪等方法来研究催化剂的作用，反应动力学一般不复杂。均相催化水合法和非均相催化水合法均需采用合适的催化剂。 a.优点：副反应少，能耗低。 b.缺点：催化剂难以分离、回收和再生。 G.活性炭吸附箱 由于活性炭非极性吸附剂，而环氧乙烷是非极性有机化合物，所以环氧乙烷容易被活性炭吸附。 a.优点：设备简单、投资小。 b.草木绿活性炭吸附箱可同时去除多种有机污染物，具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠等优点； c.净化效率高，一般均可达92%以上； d.选用特殊成型的蜂窝活性炭作为吸附材料，吸附剂寿命长，吸附系统阻力小。 综上，本项目从投资、占地、经济合理等方面考虑，确定采用活性炭吸附法。 活性炭吸附装置内气体流速≤0.5m/s，过滤面积为2.0m2，活性炭每层厚度为0.5m，分上下2层布置，内装活性炭体积V=2.0×0.5×2=2.0m3，填充比重0.5kg/L，活性炭重1.0吨，采用椰壳活性炭（Φ4~6mm圆柱体，比表面积1000~1500m2/g）作为吸附剂，吸附效率90%以上。根据物料平衡估算，项目年吸附处理有机废气量为0.9t/a，活性炭吸附量按0.3g/g计，则需要活性炭3t，平均每四个月更换一次。经上述措施处理后，有机废气可实现达标排放。 （3）油烟废气 本项目食堂安装一台油烟净化设施，净化效率不低于60%，经处理后满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的相关标准要求，可实现达标排放。 1.3大气染污预测分析 1.3.1评价因子的确定 根据工程分析结果，以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）为依据，有组织排放源选取PM10、SO2、NOx、非甲烷总烃等作为预测因子，采用估算模式确定评价工作等级时的污染物。 1.3.2评价标准 TSP、PM10、SO2、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参照执行《河北省地方标准环境空气质量限值》（DB13/1577-2012）。 标准值见表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准一览表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 PM10 1h平均 450（折算） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 SO2 1h平均 500 NOx 1h平均 250 非甲烷总烃 1h平均 2.0mg/m3 《河北省地方标准环境空气质量限值》（DB13/1577-2012） 1.3.3污染源强确定 本项目废气污染源排放参数见表7-3。 表7-3 本项目废气污染源强排放参数一览表 名称 排气筒底部中心坐标/m(UTM) 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒内径/m 烟气出口速度m/s 烟气出口温度（℃） 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（kg/h） PM10 SO2 NOx 非甲烷 总烃 X Y 锅炉废气 693174 4340380 932 8 0.2 8.66 80 2400 正常 0.005 0.034 0.05 / 灭菌解析废气 693233 4340389 931 15 0.4 11.06 25 7200 正常 / / / 0.014 1.3.4预测模式及方法 估算模式（AERSCREEN）是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染物的最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件的最大地面浓度。 Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，% Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度取值的三倍值。 1.3.5预测参数确定 采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的AERSCREEN估算模式，并导入地形参数，分别计算本项目各污染源排放的各污染物的下风向轴线浓度，并根据下风向最大浓度计算相应的浓度占标率Pmax，以此确定评价等级，估算模式参数见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 37.2°C 最低环境温度 -28.5°C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 1（中等湿度） 是否考 虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 1.3.6评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的预测结果如下： 表7-5 估算模式计算结果一览表 序号 污染源 污染物 最大地面浓度(mg/m3) 出现距离(m) Pmax(%) 评价等级 1 锅炉废气 排气筒 PM10 0.0001891 159m 0.04 三级 SO2 0.001286 0.26 三级 NOx 0.001891 0.76 三级 2 灭菌解析废气排气筒 PM10 0.002469 293m 0.55 三级 由上表可知，本项目污染物的最大地面浓度占标率Pmax=0.76%＜1%，确定大气环境影响评价为三级。 1.3.7预测结果 本项目为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，以选择附录A中推荐模式中的估算结果作为预测依据，预测结果如下： 表7-6 本项目预测结果一览表 点源污染物距离m 锅炉废气排气筒 灭菌解析废气排气筒 PM10 SO2 NOx 非甲烷总烃 浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率Pi(%) 浓度(mg/m3) 占标率Pi(%) 100 0.0001442 0.03 0.0009802 0.20 0.001442 0.58 0.0004832 0.11 200 0.0001878 0.04 0.001277 0.26 0.001878 0.75 0.00244 0.54 300 0.0001769 0.04 0.001203 0.24 0.001769 0.71 0.002459 0.55 400 0.0001768 0.04 0.001202 0.24 0.001768 0.71 0.002433 0.54 500 0.0001568 0.03 0.001066 0.21 0.001568 0.63 0.002394 0.53 600 0.0001589 0.04 0.001081 0.22 0.001589 0.64 0.002327 0.52 700 0.0001527 0.03 0.001039 0.21 0.001527 0.61 0.002169 0.48 800 0.0001421 0.03 0.0009662 0.19 0.001421 0.57 0.002075 0.46 900 0.0001301 0.03 0.0008847 0.18 0.001301 0.52 0.001977 0.44 1000 0.0001183 0.03 0.0008045 0.16 0.001183 0.47 0.001945 0.43 1500 7.627E-5 0.02 0.0005186 0.10 0.0007267 0.31 0.001603 0.36 2000 6.911E-5 0.02 0.0004699 0.09 0.0006911 0.28 0.001373 0.31 2500 6.538E-5 0.01 0.0004446 0.09 0.0006538 0.26 0.001319 0.29 最大浓度及占标率 0.0001891 0.04 0.001286 0.26 0.001891 0.76 0.002469 0.55 最大地面浓度距离（m） 159m 293m 由上述预测结果可知，本项目废气污染源各污染物预测结果最大占标率为0.76%，均小于1%，不会对区域环境质量造成明显影响。 1.4大气环境影响评价小结 1.4.1大气环境影响评价结论 根据繁峙县2019年全年例行监测数据，区域环境空气质量不达标；本项目污染源在正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为0.76%，小于1%，对区域环境质量影响较小。因此，从环境空气角度出发，本项目建设是可接受的。 1.4.2污染物排放量核算清单 本项目均为一般排放口，不设主要排放口，项目有组织污染物排放量核算表见表7-7，无组织污染物排放量核算表见表7-8，大气污染物年排放量核算表见表7-,9。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 mg/m3 核算排放速率 kg/h 核算年排放量 t/a 一般排放口 1 锅炉排气筒（1#） 烟尘 5 0.005 0.012 SO2 35 0.034 0.082 NOx 50 0.05 0.12 2 灭菌解析废气排气筒（2#） 非甲烷总烃 2.78 0.0414 0.1 有组织排放总计 烟尘 0.012 SO2 0.082 NOx 0.12 非甲烷总烃 0.1 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （kg/a） 标准 浓度限值（mg/m3） 1 食堂 油烟 油烟净化设施 《饮食业油烟排放标准》（试行） 2.0 2.88 无组织排放总计 油烟 2.88 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 排放形式 1 烟尘 0.012 有组织 2 SO2 0.082 有组织 3 NOx 0.12 有组织 4 非甲烷总烃 0.1 有组织 1.4.3建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表7-10。 表7-10 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物(PM10、SO2、NO2) 其他污染物（非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D ( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据□ 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区□ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ( ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km □ 边长= 5 km ( 预测因子 预测因子( PM10、SO2、NOx、非甲烷总烃 ) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 𝐶本项目最大占标率≤10%□ 𝐶本项目最大标率＞10% □ 二类区 𝐶本项目最大占标率≤30%( 𝐶本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h 𝐶非正常占标率≤100% □ 𝐶非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 𝐶叠加达标□ 𝐶叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NO2 、非甲烷总烃） 有组织废气监测(无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（0.082）t/a NOx:：:（0.12）t/a 颗粒物:（0.012 ）t/a VOCs:（0.1）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 2、废水影响分析 2.1水污染源及防治措施 项目废水包括净水装置排水、洁具清洗废水、地面清洗废水、锅炉排污水和为清洗废水和生活污水。 （1）净水装置排水 根据水平衡分析可知，项目净水装置排水量为1.2m3/d（360m3/a），为清洁水，直接排入城镇雨水管网。 （2）洁具清洗废水 根据水平衡分析可知，洁具清洗废水产生量为3.2m3/d（960m3/a），主要污染物为SS、COD、氨氮等，类比同类项目，污染物排放浓度按SS100mg/L、COD200mg/L、氨氮10mg/L计，则污染物排放量分别为SS0.096t/a、COD0.192t/a、氨氮0.0096t/a。经厂内污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂进行处理。 （3）地面清洁废水 根据水平衡分析可知，地面清洁废水产生量为1.8m3/d（540m3/a），主要污染物为SS、COD、氨氮等，类比同类项目，污染物排放浓度按SS100mg/L、COD200mg/L、氨氮10mg/L计，则污染物排放量分别为SS0.054t/a、COD0.108t/a、氨氮0.0054t/a。经厂内污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂进行处理。 （4）锅炉排污水 根据水平衡可知，锅炉排污水产生量0.3m3/d，年运行150d，排水量为45m3/a，主要污染物为SS，类比同类项目，SS浓度为100mg/L，则SS排放量为0.0045t/a。经厂内污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂进行处理。 （5）生活污水 根据水平衡分析可知，生活污水产生量为2.88m3/d（864m3/a），主要污染物为SS、COD、氨氮等，类比同类项目，污染物排放浓度按SS250mg/L、COD300mg/L、氨氮30mg/L计，则污染物排放量分别为SS0.216t/a、COD0.26t/a、氨氮0.026t/a。经隔油池处理后排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂进行处理。 综上，项目废水污染物排放情况统计如下： 表7-11 本项目废水排放情况统计一览表 序号 类别 污染物 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 处置措施及去向 1 净水装置排水 废水量 / 360 排入城镇雨水管网 2 洁具清洗废水 废水量 / 960 排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 SS 100 0.096 COD 200 0.192 氨氮 10 0.0096 3 地面清洁废水 废水量 / 540 排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 SS 100 0.054 COD 200 0.108 氨氮 10 0.0054 4 锅炉排污水 废水量 / 45 排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 SS 100 0.0045 5 生活污水 废水量 / 864 经隔油处理后排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 SS 250 0.216 COD 300 0.26 氨氮 30 0.026 2.2地表水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级的分级方法，本项目废水为间接排放，评价等级为三级A。 2.3废水治理措施可行分析 （1）净水装置排水 净水装置排水为清洁水，排入城镇雨水管网。 （2）洁具清洗废水 洁具清洗废水主要污染物为SS、COD、氨氮等，类比同类项目，污染物排放浓度分别为SS100mg/L、COD200mg/L、氨氮10mg/L，满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值。 （3）地面清洁废水 地面清洁废水主要污染物为SS、COD、氨氮等，类比同类项目，污染物排放浓度分别为SS100mg/L、COD200mg/L、氨氮10mg/L，满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值。 （4）锅炉排污水 锅炉排污水主要污染物为SS，类比同类项目，污染物排放浓度为SS100mg/L，满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值。 （5）生活污水 项目设食堂，因此环评要求设1个3m3的隔油池，生活污水经隔油处理后排入市政污水管网。隔油池是采用一种将重力法、生化法和机械缝隙过滤相结合，将含油污水中的渣、油自动分离。采用科学的处理流程和独特的结构设计，根据水与油的比重差，使油粒子在经过一定时间的缓流和斜板的碰撞后浮于水面上。其特有的多级处理和分离装置，采用斜板和波纹板隔油技术，经过几层的斜板碰撞再经过多层波纹板的分流分离吸附，特殊的液位自动控制技术，就能自动地将含油废水中的混合油脂分离出去并集中到集油槽排放出去。可将粒径60um以上的可浮油去除90%以上。 类比同类项目，采用隔油池处理后，生活污水各污染物排放浓度为SS250mg/L、COD300mg/L、氨氮30mg/L，满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值。 （6）污水处理厂依托可行性 繁峙县污水处理厂位于繁峙县繁城镇西义村南侧，与本项目直线距离约0.75km，处理规模为1.5万t/d，处理工艺采用A2/O，处理后出水用于供热公司、城市绿化及滨河景观。本项目运行后，最大日排水量为8.18m3/d，仅为污水处理厂处理规模的0.054%，目前该污水处理厂仍有足够的剩余容量接纳本项目产生的废水；另外，根据现场调查，区域污水管网已铺设完成，且项目出水水质满足接管标准要求。因此，项目废水排入繁峙县污水处理厂处理措施可行。 2.4地表水环境影响评价结论 （1）评价结论 综上，项目各类废水经合理处置，不会对周围水环境产生影响。 （2）污染源排放量 项目污染防治措施基本情况见表7-12，废水间接排放口基本情况见表7-13，废水污染物排放信息见表7-14。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 去向 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 净水装置排水 废水量 雨水 管网 间歇 排放 / / / TW01 是 雨水排口 2 洁具清洗废水 废水量、SS、COD氨氮 污水 管网 连续 排放 / / / TW02 是 企业总排口 3 地面清洁废水 废水量、SS、COD氨氮 污水 管网 间歇 排放 / / / TW02 是 企业总排口 4 锅炉排污水 废水量、SS 污水 管网 间歇 排放 / / / TW02 是 企业总排口 5 生活污水 废水量、SS、COD氨氮 污水 管网 连续 排放 W1 隔油池 隔油 TW02 是 企业总排口 表7-13 废水间接排放口基本情况一览表 序号 排口编号 排放口地理坐标 排放量（t/a） 排放去向 排放规律 排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 标准限值 1 TW01 113°14'11" 39°8'28" 360 雨水管网 间歇排放 / / / / 2 TW02 113°14'11" 39°8'28" 2409 污水管网 连续排放 全天 繁峙县污水处理厂 COD 40 氨氮 2.0 表7-14 废水污染物排放信息一览表 序号 排污口编号 废水种类 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 TW01 净水装置排水 废水量 / 1.2 360 2 TW02 洁具清洗废水 废水量 / 3.2 960 SS 100 0.00032 0.096 COD 200 0.00064 0.192 氨氮 10 0.000032 0.0096 3 TW02 地面清洁废水 废水量 / 1.8 540 SS 100 0.00018 0.054 COD 200 0.00036 0.108 氨氮 10 0.000018 0.0054 4 TW02 锅炉排污水 废水量 / 0.3 45 SS 100 0.00003 0.0045 5 TW02 生活污水 废水量 / 2.88 864 SS 250 0.00072 0.216 COD 300 0.000864 0.26 氨氮 30 0.0000864 0.026 全厂排放口合计 废水量 2769 SS 0.3705 COD 0.56 氨氮 0.041 （3）地表水环境影响评价自查 表7-15 地表水环境影响自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(； 水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他( 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；PH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A(；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域 污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他( 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测(；入河排放口数据□；其他( 受影响水体水环境质量 调查时间 数据来源 丰水期□；平水期(；枯水期(；冰封期(春季□；夏季□；秋季(；冬季□ 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( 区域水资源开发利用状况 未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水温情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季(；冬季□ 水行政主管部门(；补充监测(；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季(；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数（） 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类( 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年平均标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标□；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标( 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （无） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运营期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制或减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染物排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 工作内容 自查项目 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动(；自动□；无监测( 手动(；自动□；无监测( 监测点位 （ /） （ 1） 监测因子 （ /） （pH、COD、BOD、氨氮、SS、动植物油 ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受( 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源分析 本工程的噪声源主要为口罩成型机、裁边机、缝纫机、压合机、打包机、风机等设备运行噪声，噪声源声级在70～90dB(A)之间，各设备运行噪声级见下表： 表7-16 噪声源特征分析一览表 产噪设备 单位 数量 治理前噪声值dB（A） 防治措施 治理后效果dB（A） 口罩成型机 台 4 75~85 优选低噪设备，基础减振、室内安装、墙体隔声 50~60 裁边机 台 10 70~75 45~50 缝纫机 台 10 70~75 45~50 压合机 台 2 75~80 50~55 卷料机 台 2 70~75 45~50 点焊机 条 5 80~85 55-60 压缩机 台 2 85~90 60~65 打包机 台 4 70~75 45~50 风机 台 8 85~90 60~65 3.2噪声预测分析 （1）计算公式 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽、其他多方面效应引起的衰减。 a.点声源噪声衰减公式为： 室外点声源在预测点的倍频带声压级公式如下： LA(r)=LA(r0)-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：LA(r)－预测点处所接受的A声级； LA(r0)－参考点处的声源A声级； r－声源至预测点的距离； r0－参考位置距离，m，取1m； Adiv－几何发散引起的A声级衰减，dB(A)； Aatm－大气吸收引起的A声级衰减，dB(A)； Abar－声屏障引起的A声级衰减，dB(A)； Agr－地面效应引起的A声级衰减，dB(A)； Amisc－其他多方面效应引起的A声级衰减，dB(A)； 计算过程中不考虑大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减，仅考虑了几何发散（Adiv）引起的衰减，其中： 几何发散（Adiv）引起的衰减公式为： Adiv=20lg（r/r0） b.噪声叠加模式： 式中：L－受声点处的总声级，dB(A)； Li－i噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； （2）预测内容 本项目预测内容为厂界和南侧的居民敏感点。 （3）预测结果与评价 ①评价标准 本评价厂界噪声和敏感点噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准，标准值为昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 ②预测结果及评价 本项目为新建项目，以贡献值作为评价量，预测结果如下： 表7-17 本项目噪声预测值 (dB(A)) 关心点 贡献值 标准限值 达标 情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 41.5 37.5 55 45 达标 南厂界 43.4 38.2 55 45 达标 西厂界 41.0 39.1 55 45 达标 北厂界 42.1 37.9 55 45 达标 金龙苑二小区 31.2 27.8 55 45 达标 由预测结果可知，本项目对厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，说明项目对区域环境噪声影响较小。 项目南侧为金龙苑二小区，距离约130m，根据预测结果可知，噪声贡献值分别为昼间31.2dB（A），夜间27.8dB（A），叠加现状背景值后，预测结果分别为昼间51.2dB（A），夜间41.1dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准。说明本项目运行后，对居民敏感点影响较小。 3.3防治措施 为减小噪声对周围环境的影响，建设单位在运营期采取如下防治降噪措施： ①设备应定期检查、维修，不合要求的要及时更换，防止机械噪声和震动加大。 ②从源头治理，优先选低噪设备； ③各类设备采取室内安装，墙体隔声、基础减振，再通过距离衰减后，其产生的噪声对周围环境的贡献值较小； ④加强厂区绿化，形成绿化带，可起到阻挡噪声传播和吸声的作用。 4、固体废物影响分析 4.1固体废物污染源分析 项目建成营运后，固体废物包括废边角料、废包装材料、废活性炭和生活垃圾等。 （1）废边角料 项目切边、裁边过程中会产生少量的废边角料，主要为废布料，为一般固废，类比同类行业，产生量约1.0t/a，经收集后作为废品外售处置。 （2）废包装材料 项目包装过程中会产生少量的废包装材料，主要为废纸箱、废塑料等，均为一般固废，类比同类行业，产生量约0.5t/a，经收集后作为废品外售处置。 （3）废活性炭 项目有机废气处理过程中会产生废活性炭，根据工程分析，有机废气削减量约0.9t，按活性炭吸附量按0.3t/t计，则废活性炭产生量约3.0t/a，属于危险废物HW49（废物代码900-39-49），经危废暂存间分类暂存后，定期交有资质单位处置。 （4）生活垃圾 本项目职工人数30人，生活垃圾按1.0kg/人·d计，年工作300天，则生活垃圾产生量为9.0t/a，经垃圾桶收集后送环卫部门指定地点处置。 综上，项目固体废物产排情况及处置情况见表7-18。 表7-18 固体废物产排及治理措施表 序号 固废 名称 产生环节 属性 产生量 （t/a） 废物代码 处置方式 排放量（t/a） 1 废边角料 切边、裁边 一般固废 1.0 / 经收集后作为废品外售处置 0 2 废包装材料 打包工序 一般固废 0.5 / 0 3 废活性炭 有机废气治理 危险废物 3.0 HW49 经危废暂存间收集后交有资质单位处置 0 4 生活垃圾 职工生活 / 9.0 / 经收集后送环卫部门指定地点处置 0 4.2影响分析 4.2.1一般固废影响分析 一般固废主要为废边角料、废包装材料，环评要求，生产车间内分别设废弃物暂存间，经收集后定期作为废品外售处置，对周围环境影响较小。 4.2.2危险废物影响分析 4.2.2.1危废储存管理要求 （1）建设规范要求 本项目新建1座危废暂存间，位于厂区东侧，占地面积20m2，储存能力为10t，储存周期为半年，并设专人管理，门口设有警示标志。按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，能够满足“防风、防雨、防渗”的要求。危废暂存场所的基本情况如下表： 表7-19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-39-49 厂区东侧 20m2 置于密封带盖容器内 10t 半年 （2）危险废物收集要求 危险废物收集过程中应严格执行以下要求，具体如下： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm 并有放气孔的桶中； ⑥无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 （3）危险废物的暂存要求 危险废物暂存过程中应严格执行以下要求，具体如下： ①不相容的危险废物必须分开存放，并设隔离间隔断； ②危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签； ③贮存设施应封闭，以防尘、防日晒； ④严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。 （4）危险废物的管理要求 危险废物管理过程中应严格执行以下要求，具体如下： ①危险废物应及时转运，废物的转运过程中应装入高密度聚乙烯袋子并封闭，由专人负责运送，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面； ②必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ③在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 （5）危险废物台账要求 建设单位应建立危险废物贮存的台账制度，记录危险废物的种类、产生、暂存、转移、废物去向及危险废物转运记录表等内容。 （6）危险废物暂存区的规范要求 ①危险废物堆放场所要“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 ②基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③必须有泄露液体收集装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥规定于显眼处警示标识、标牌。 各类危废标识牌如下： 危废暂存间标志牌 危废包装容器标签 5.2.2.2影响分析 （1）危废贮存场所（设施）环境影响分析 本项目危废暂存间建筑面积为20m2，储存能力10t，储存周期为半年，可满足本项目危险废物产生量的暂存要求。因此，在严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行储存，严格落实生产过程中危废储存、管理等措施后，对周围环境影响较小。 （2）运输过程的环境影响分析 危险废物运输委托专业的运输公司，危废运输过程中必须使用经过危险货物运输驾驶培训并合格，工作态度认真负责，技术熟练，熟悉道路情况的驾驶员，并且应做到严格遵守交通、消防、治安等相关法规。具备一定的对所运危险货物实施应急处理的知识和能力。配备合格的安全、消防等应急防护器材。降低对沿途居民造成人身伤害及二次污染环境责任。 （3）利用或处置危险固废的环境影响分析 企业产生的危废不自行综合利用或者自建危废处理设施，全部委托有资质单位进行处理，因此，对周边环境影响很小。 综上所述，建设单位在强化固体废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化，避免产生二次污染的情况下，采取以上措施后，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行，对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。同时，项目通过大气沉降、地表漫流、垂直入渗等影响途径，对区域土壤环境影响较小，因此，本次不进行土壤环境影响分析。 6、风险影响分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的环境影响和损害程度， 提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响 达到可接受水平。 环境风险评价应把事故引起环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 6.1环境风险调查 6.1.1风险源调查 根据项目建设特点，项目风险物质主要为管道天然气、环氧乙烷等物质，均为易燃易燃风险物质。项目风险物质储存分布情况见表7-20，风险物质的理化性质见表7-21。 表7-20 风险物质基本情况 名称 单位 年用量 储存方式 最大储存量 存储位置 天然气 万m3/a 16.8 天然气管道 1t 厂区 环氧乙烷 t 1.0 8kg/瓶，钢瓶 0.5t 材料库 表7-21 风险物质理化特性一览表 物料 理化特征 毒害性 天然气 主要成分为甲烷，无色、无臭气体，熔点-182.5℃，属于易燃易爆气体，爆炸极限：5-14%。 当空气中甲烷达25~30%时，可引起头痛、头晕、乏力，注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。小鼠吸入42%浓度×60min，麻醉作用。 环氧乙烷 化学式是C2H4O，在低温下为无色透明液体，在常温下为无色带有醚刺激性气味的气体，熔点-112.2℃，相对密度（水=1）0.8711，属于易燃易爆气体，爆炸极限：3-80%，与水可以任何比例混溶，能溶于醇、醚 健康危害：是一种中枢神经抑制剂、刺激剂和原浆毒物。 急性中毒：患者有剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐、流泪、呛咳、胸闷、呼吸困难；重者全身肌肉颤动、言语障碍、共济失调、出汗、神志不清，以致昏迷。还可见心肌损害和肝功能异常。抢救恢复后可有短暂精神失常，迟发性功能性失音或中枢性偏瘫。皮肤接触迅速发生红肿，数小时后起泡，反复接触可致敏。液体溅入眼内，可致角膜灼伤。慢性影响：长期少量接触，可见有神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 燃爆危险：易燃，有毒，为致癌物，具刺激性，具致敏性。 6.1.2环境敏感目标概况 本项目周边未发现国家和省级重点保护及珍稀、濒危动植物，无重要的景观资源、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等。环境保护目标主要是周围的村庄。 6.2环境风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，..，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），企业涉及的风险物质主要为天然气、环氧乙烷等，建设项目Q值确定情况见表7-22。 表7-22 建设项目Q值一览表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 危险物质Q值 1 天然气 8006-14-2 1.0 10 0.1 2 环氧乙烷 75-21-8 0.5 7.5 0.067 项目Q值∑ 0.167 由上表可知，项目Q值=0.167＜1 ，因此，项目环境风险潜势为Ⅰ。 6.3风险工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险评价工作等级判定见下表 表7-23 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 由上表可知，项目风险潜势为I类，仅需做简要分析。 6.4风险事故类型 6.4.1风险事故类型 根据项目特点，本项目可能存在风险事故类型如下： 表7-24 本项目风险事故类型一览表 序号 风险源 物质 风险类型 后果分析 1 天然气管道 天然气 火灾 对厂区人员造成安全隐患，产生的二次污染对大气环境产生影响， 2 生产车间 环氧乙烷 泄露 对区域大气环境造成影响 火灾 对厂区人员造成安全隐患，产生的二次污染对大气环境产生影响， 3 二次污染 消防废水 泄漏 对地表水环境产生影响 6.4.2最大可信事故概率 据统计资料表明，泄漏事故的发生与管道的设计以及管理等多方面的因素有关，该事故发生的概率很低，一般为1×10-6次/a；火灾爆炸等重大事故概率小于1×10-6，随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势；根据调查结果表明，当发生火灾后，消防废水外排事故发生概率为1%左右。若发生物质泄露事故，一旦泄露遇到明火将引起火灾和爆炸事故，事故发生几率相对较小，根据调查及《环境风险评价实用技术方法》中统计数据，此类火灾和爆炸的概率小于1×10-6，属很难发生的风险事故。 6.5环境风险分析 6.5.1大气环境影响分析 大气环境风险源主要为火灾产生的二次污染以及环氧乙烷泄露等。 类比同类型企业，天然气泄漏引发火灾、爆炸事故影响范围较小，主要是对周边建筑设施造成影响，影响范围在厂区内，且随着企业运行管理水平和装置性能的提高，以及采取有效的防火防爆措施，火灾爆炸风险事故属于可控的。 环氧乙烷采用充装好的钢瓶进行储存，生产过程中（环氧乙烷灭绝柜）设有气体泄露的警示系统，且位于全密闭车间内，可有效的收集处理。因此，该种途径风险发生概率较小，不会对周围大气环境产生影响，泄露风险事故影响属于可控的。 （2）地表水环境风险分析 地表水环境风险源主要为伴次生二次污染事故。 当发生火灾事故时，会伴随产生消防废水，消防水中含有SS、COD等污染物，直接排出厂外，会对周围地表水环境造成影响。本项目设置一个585m3消防水池（兼事故池），可有效进行消防水的收集，减少外排的可能性，对周围地表水环境风险控制水平属于可接受范围。 （3）地下水及土壤影响分析 本项目主要为生活污水和清洗废水等，污染物较简单，且污染物浓度较低，不会对区域地下水及土壤环境造成影响。 6.6环境风险防范措施及应急要求 6.6.1环境风险防范措施 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。建设单位应把燃气管道的防火防爆工作放在首位，从制度和硬件两方面着手，按消防法规定落实各项防火措施和制度，确保不发生火险。应从以下几方面进行防范和采取措施： （1）管理措施 ①加强安全管理，确保安全运行健全的规章制度和严格的安全管理是防止发生火灾事故的重要保障。 ②做好防火措施；做好生产厂房的建筑防火安全措施。 ③加强环境管理，提高员工的安全管理操作意识。 （2）消防及火灾的风险防范措施 ①严格按照防火规范要求进行建设，生产厂房必须经消防部门验收通过； ②物料应分区堆放，需满足建筑设计消防防火规定； ③按规范设置手提式灭火器和消火栓； ④建筑材料应采用不燃烧材料，并在表层涂阻燃层； ⑤加强消防安全培训，加强防火检查，严禁明火。 （3）事故废水风险防范措施 针对废水环境风险，评价提出以下废水环境风险防范措施： ①厂区雨水、污水分流，事故水池用于事故废水的收集，保持平时空置状态； ②发生事故时立即停止生产，确保生产废水全部排入事故水池； ③加强设备检修，对存在的隐患定期维护或更换。 （4）危废泄露的防范措施 ①严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间，对地面进行防渗，设置围堰等； ②盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查； ③及时交有资质单位处置，避免厂内长期存放。 （5）环氧乙烷暂存、使用的风险防范措施 ①公司制定灭菌工艺守则和环氧乙烷使用存放管理制度，专人负责，并持证上岗，操作人员应严格按照规定程序操作贮存。 ②环氧乙烷的储存罐应保存在阴凉、通风、防晒处，高温季节可采用水淋降温，钢瓶充装量不得大于0.79kg/L，瓶口必须关紧，防止渗漏。贮存场所应有易燃、易爆、有毒警示标志，并配备消防器材。 ③灭菌车间周围30-50m范围内不得有明火作业、变电设备、转动马达及其他可发生火花的设备与操作。 ④消毒过程中，严禁穿有钉的鞋进入现场，严禁在现场抽烟，以防引起爆炸事故。 ⑤消毒结束打开灭菌器时，必须先打开门窗及通风设备，室内环氧乙烷气味很浓时，不得开启点灯照明及手电照明（防爆灯除外）。 ⑥对灭菌排放的环氧乙烷残留气应进行妥善处理并达到相应的环保要求。 ⑦应具有与灭菌能力相适应的解析区域并建立解析管理制度。 6.6.2事故风险应急措施 （1）发生火灾的应急对策： ①发生火灾，宜采用二氧化碳、干粉、水灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需清理彻底，避免再次发生火灾。 ②气泄漏引起的火灾，不要盲目灭火，先阻止火势向其它部位蔓延。 ③应建立有可燃气体、有毒气体自动检测报警系统；紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统。 ④根据厂区设有的应急救援设施及救援通道，便于应急疏散。 ⑤应建立完善的应急预案领导小组，应有完备的应急环境监测、抢险、救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装备。 （2）发生泄露的应急措施 立即通过采取堵截、转移容器等方式来切断事故泄露源，同时，对泄露物料进行收集，不能收集的采取合理围堵、沙土覆盖等方式，防止液体溢流出车间或厂外。 6.7风险评价结论 （1）风险结论 综上所述，项目建设存在一定的环境风险，但建设单位只要按照要求严格设计施工，认真执行评价所提出的各项风险防范措施，并制定环境风险应急预案，严格遵守，可将上述事故发生的几率降至最低，风险事故的环境影响也可控制在可接受范围内。 （2）建设项目环境风险简单分析内容表 表7-25 项目环境风险自查表 建设项目名称 山西氧盾医疗科技有限责任公司医疗器械项目 建设地点 （山西）省 （忻州）市 繁峙县 繁城镇 西义村 地理坐标 经度 E113°14'10" 纬度 N39°11'18" 主要危险物质及分布 天然气管道（天然气）、生产车间及材料库（环氧乙烷） 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 天然气、环氧乙烷属于易燃易爆物质，发生火灾会会对周围大气环境产生影响；环氧乙烷属于有害物质，发生泄露后可能会对周围大气环境产生影响；当发生火灾事故后，会产生二次污染物消防废水，不进行处理收集处理后，可能会对周围地表水环境产生影响；项目废水水质简单，污染物浓度较低，对区域地下水及土壤影响较小。 风险防范措施要求 （1）管理措施：① 加强安全管理，确保安全运行健全的规章制度和严格的安全管理是防止发生火灾事故的重要保障。② 做好生产厂房防火安全措施；③ 加强环境管理，提高员工的安全管理操作意识。 （2）消防及火灾防范措施：①严格按照防火规范要求进行建设，生产厂房必须经消防部门验收通过；②物料应分区堆放，需满足建筑设计消防防火规定；③按规范设置手提式灭火器和消火栓；④建筑材料应采用不燃烧材料，并在表层涂阻燃层；⑤加强消防安全培训，加强防火检查，严禁明火。 （3）事故水外排风险防范措施：①事故水池用于事故废水的收集，保持平时空置状态；②发生事故时立即停止生产，确保生产废水全部排入事故水池； ③加强设备检修，对存在的隐患定期维护或更换。 （4）危废泄露风险防范措施：①严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间，对地面进行防渗，设置围堰等； ②盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查； ③及时交有资质单位处置，避免厂内长期存放。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目风险物质为天然气、环氧乙烷等，临界量Q值＜1，故风险潜势为I，仅需要进行简要分析。 三、环境管理和监测计划 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂内的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： 1、环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高工人环保意识； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 2、环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 3、环境监测计划 环境监测的目的是通过对项目污染源和周围环境的监测，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目对环境的污染较小，无需单独设立环境监测站，环境监测任务委托有资质单位。具体监测计划见下表： 表7-26 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 废气 锅炉 颗粒物、SO2、格林曼黑度 每年1次 《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中燃气锅炉大气污染物排放限值 NOx 每月1次 灭菌解析废气 排气筒 非甲烷总烃 每年1次 晋气防办[2017]32号相关标准要求 废水 废水总排口 pH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油 每年1次 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值 噪声 厂界四周及金龙苑二小区 等效A声级 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准 监测单位 委托当地有资质的环境监测单位 4、排污口规范化设置 企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，在场区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1—1995)及《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2—1995)中有关规定。排放口图形标志见表7-27。 表7-27 环境保护图形标志 排放口 废气排口 废水排放口 噪声源 固体废物堆场 危废废物标志 图形符号 背景颜色 绿色 桔黄色 图形颜色 白色 黑色 5、信息公开 （1）公开信息内容 建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公示内容包括： 企业基本信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 突发环境事件应急预案； 其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。 （2）公开方式 根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。 四、环保投资 本项目总投资为5000万元，环保投资68.0万元，占项目总投资的1.36%。本项目环保投资一览表见表7-28。 表7-28 环保投资一览表 类别 污染源 污染防治措施 投资额 （万元） 废气 锅炉废气 采用1套低氮燃烧装置+8m排气筒 2.0 灭菌解析废气 经负压收集后通过1套两级活性炭吸附装置，经处理后由15m排气筒排放 8.0 食堂油烟 安装一台油烟净化设施，去除效率不低于60% 0.5 废水 净水装置排水 采用雨污分流分流，铺设1套雨水管道系统 10.0 洁具清洗废水 设1套污水管网系统，经污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 20.0 地面清洁废水 锅炉排污水 办公生活污水 建1座3m3的隔油池，经隔油处理后排入城镇污水管网，最终排入繁峙县污水处理厂处理 1.0 噪声 噪声 选用低噪设备，基础减震，室内布置，定期维护等措施 5.0 固废 废边角料 车间内设置专门的废物暂存间，经收集后作为废品外售处置 / 废包装材料 废活性炭 设1座20m2危废暂存间，经收集后定期交有资质单位处置 3.0 生活垃圾 设置4个垃圾桶，经收集后送当地环卫部门指定地点处置 0.5 其他 厂区未利用地面全部硬化 10.0 绿化面积2000m2 8.0 总计 68.0 五、污染物排放清单 项目建设完成后，污染物排放清单如下表：

表7-29  项目污染源排放清单一览表

| 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 总量指标（t/a） | 环保措施及参数 | 排污口 信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | 烟尘 | 5 | 0.012 | 0.012 | 采用清洁能源天然气，安装低氮燃烧装置 | H8m，φ0.2m | 《山西省锅炉大气污染物排放标准》中燃气锅炉大气污染物排放限值 |
|  |  | SO2 | 35 | 0.082 | 0.082 |  |  |  |
|  |  | NOx | 50 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
|  | 灭菌解析 | 非甲烷总烃 | 2.78 | 0.1 | / | 位于全密闭车间内，经负压收集+两级活性炭吸附处理后排放 | H15m，φ0.4m | 晋气防办[2017]32号相关标准要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.8 | 2.88kg/a | / | 安装一台油烟净化设施，去除效率不低于60% | 无 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中有关规定 |
| 废水 | 净水装置 排水 | 废水量 | / | 360 | / | 为清净水，排入城镇雨水管网 | 雨水排口 | / |
|  | 洁具清洗 废水 | 废水量 | / | 960 | / | 经厂内污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 | 废水 总排口 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值 |
|  |  | SS | 100 | 0.096 | / |  |  |  |
|  |  | COD | 200 | 0.192 | 0.192 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.0096 | 0.0096 |  |  |  |
|  | 地面清洁 废水 | 废水量 | / | 540 | / |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 0.054 | / |  |  |  |
|  |  | COD | 200 | 0.108 | 0.108 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.0054 | 0.0054 |  |  |  |
|  | 锅炉排污水 | 废水量 | / | 45 | / |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 0.0045 | / |  |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | / | 864 | / | 经隔油处理后排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 |  |  |
|  |  | SS | 250 | 0.216 | / |  |  |  |
|  |  | COD | 300 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.026 | 0.026 |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 0 | / | 设4个垃圾桶，经收集后送环卫指定地点处置 | 无 | 环卫部门管理要求 |
|  | 切边、裁边 | 废边角料 | / | 0 | / | 车间内设置专门的废物暂存间，经收集后作为废品外售处置 | 无 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及修改单 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | / | 0 |  |  |  |  |
|  | 有机废气 处理 | 废活性炭 | / | 0 | / | 设1座20m2危废暂存间，经收集后定期交有资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单有关要求 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | / | 选用低噪声设备、基础减震、加强设备维护保养。 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类类标准 |

# 建设项目拟采取的环保措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 采用清洁能源天然气，安装低氮燃烧装置 | 达标排放 |
|  | 灭菌解析 | 非甲烷总烃 | 位于全密闭车间内，经负压收集+两级活性炭吸附处理后排放 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 安装一台油烟净化设施，去除效率不低于60% |  |
| 废水 | 净水装置 排水 | / | 为清净水，排入城镇雨水管网 | 达标排放 |
|  | 洁具清洗 废水 | COD、氨氮、SS | 经厂内污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理 |  |
|  | 地面清洁 废水 | COD、氨氮、SS |  |  |
|  | 锅炉排污水 | SS |  |  |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 建1座3m3的隔油池，经隔油处理后排入城镇污水管网，最终排入繁峙县污水处理厂处理 |  |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 设4个垃圾桶，经收集后送环卫指定地点处置 | 合理处置 |
|  | 切边、裁边 | 废边角料 | 车间内设置专门的废物暂存间，经收集后作为废品外售处置 |  |
|  | 包装工序 | 包装废料 |  |  |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 设1座20m2危废暂存间，经收集后定期交有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 加工设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、加强设备维护保养。 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期采取将开挖的土石方及时回填、临时放置的土方设置遮挡措施，防止水土流失；在项目场界四周修建雨水泄洪沟；及时对项目内和周边影响范围进行绿化和恢复等措施。 运行期加强厂区地面硬化，保证无裸露地表。同时应进行绿化，充分利用植物对污染物的净化作用，来减缓大气及噪声污染。 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 山西氧盾医疗科技有限责任公司成立于2020年2月12日，位于山西省忻州市繁峙县繁城镇经济技术开发区生物园，经营范围包括：医用口罩、医用防护服生产及销售。项目建设地点位于繁峙县繁城镇西义村西，主要建设内容为购置配套生产设备，建设年产医用口罩1000万个，N95口罩300万个，医用防护服50万件，医用一次性床单1000万米。 项目分两期建设，一期工程厂房已基本建设完成，但未投产运行，产品主要为医用口罩、N95口罩；二期工程尚未建设，产品为医用防护服，医用一次性床单等。 本项目于2020年2月14日在繁峙县发展和改革局进行备案，项目代码为：2020-140924-27-03-001073。 2、环境质量现状 （1）环境空气 本次环评收集了繁峙县2019年全年例行监测数据。根据评价结果可知，评价区各监测点PM10、PM2.5、SO2等监测因子日均浓度超标，表明区域环境空气质量不达标。 （2）声环境 根据现状监测结果，各厂界及敏感点可以达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准，区域声环境现状良好。 3、污染物防治措施及排放情况 （1）大气污染物防治措施及排放情况 ①锅炉废气：项目采用清洁能源天然气，经低氮燃烧装置处理后直接由8m排气筒排放，排放量分别为烟尘0.012t/a、SO2 0.082t/a、NOx0.12t/a，污染物排放浓度满足《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中燃气锅炉大气污染物排放限值要求。 ②灭菌解析废气：灭菌解析位于全密闭车间，经负压收集后经两级活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃排放量为0.1t/a，排放浓度2.78mg/m3，满足相关标准要求。 ③食堂油烟：食堂安装1台油烟净化设施，经油烟净化设施处理后，排放量为2.88kg/a，排放浓度0.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的相关标准要求。 （2）废水污染防治措施及排放情况 ①净水装置排水：产生量为360m3/a，为清洁水，直接排入城镇雨水管网。 ②洁具清洗废水：产生量960m3/a，主要污染物浓度分别为SS100mg/L、COD200mg/L、氨氮10mg/L，污染物排放量分别为SS0.096t/a、COD0.192t/a、氨氮0.0096t/a，满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值。经厂内污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂进行处理。 ③地面清洁废水：产生量540m3/a，主要污染物浓度分别为SS100mg/L、COD200mg/L、氨氮10mg/L，污染物排放量分别为SS0.054t/a、COD0.108t/a、氨氮0.0054t/a，满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值。经厂内污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂进行处理。 ④锅炉排污水：产生量45m3/a，主要污染物浓度SS100mg/L，排放量为0.0045t/a，满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值。经厂内污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂进行处理。 ⑤生活污水：生活污水排放量为864t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油等，经隔油池处理后，生活污水浓度满足《污水排入城市下水道水质标准》，排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理。 （3）噪声污染防治措施及排放情况 本项目噪声源主要为口罩成型机、裁边机、缝纫机、压合机、打包机、风机等设备运行噪声，经基础减振、室内布置、距离衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，不会改变周围声环境质量现状。 （4）固体废物 项目建成营运后，废边角料产生量1.0t/a，废包装材料产生量0.5t/a，经收集后作为废品外售处置；废活性炭产生量3.0t/a，经危废暂存间收集后定期交有资质单位处置；生活垃圾产生量9.0t/a，经垃圾桶收集后送当地环卫部门指定地点处置。 4、主要环境影响 1）大气环境影响 根据影响分析可知，本项目废气经处理后均满足相关标准要求，可实现各类污染物稳定达标排放。且经预测，各污染物占标率均小于1%，对区域环境影响较小。因此，项目建设完成后对评价区环境空气影响可以接受。 （2）水环境影响 本项目净水装置排水为清洁水，直接排入雨水管网；洁具清洗废水、地面清洁废水、锅炉排污水、生活污水等，经污水管道排入城镇污水管网，最终进入繁峙县污水处理厂处理，对区域水环境影响较小。因此，各类废水经合理处置，对地表水环境影响是可以接受的。 （3）声环境影响 根据预测结果可知，项目运营后，各厂界及敏感点噪声贡献值很小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的1类标准值要求。因此，项目投产后，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 项目产生的废边角料、废包装材料均为一般固废，经收集后作为废品外售处置；废活性炭经危废暂存间收集后定期交有资质单位处置；生活垃圾经分类收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。综上，各类固体废物均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 （5）环境风险 项目建设存在一定的环境风险，但建设单位只要按照要求严格设计施工，认真执行评价所提出的各项风险防范措施，并制定环境风险应急预案，严格遵守，可将上述事故发生的几率降至最低，风险事故的环境影响也可控制在可接受范围内。 5、环境监理与管理 企业应制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。对污染源和周围环境保护目标委托第三方检测机构定期监测，保存原始监测数据，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 6、建设项目环境可行性结论 综上所述，山西氧盾医疗科技有限责任公司山西氧盾医疗科技有限责任公司医疗器械项目不存在重大环境制约因素；符合相关规划及产业政策，在采取环评规定的环境保护措施、生态保护措施和环境管理措施的条件下，对周围环境影响较小。项目建设从环保角度来看是可行的。

预审意见： 经办人： 公 章： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系等） 附图2 项目环境保护目标图（应体现目标位置、距离等） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1--2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》 中的要求进行。

# Text boxes

N

3#

2#

1#

4#

5#

基础工程

主体工程

安装工程

工程验收

噪声

扬尘

扬尘

扬尘

生活污水

建筑垃圾